西北地区农村生活污水处理技术指南

（试  行）

中华人民共和国住房和城乡建设部

2010年9月

目    录
1前言


21
西北地区农村生活污水特征与排放要求


21.1
水量


21.1.1
用水量


21.1.2
排水量


31.2
水质


31.3
排放要求


42
排水系统


42.1
农户庭院排水


52.2
村落排水


63
农村生活污水处理技术


63.1
化粪池


63.1.1
概述


63.1.2
类型和结构


73.1.3
设计事项


83.1.4
施工事项


83.1.5
造价指标


83.1.6
运行管理


93.2
污水净化沼气池


93.2.1
概述


93.2.2
类型和结构


103.2.3
设计事项


103.2.4
施工事项


113.2.5
造价指标


113.2.6
运行管理


113.3
厌氧生物膜池


113.3.1
概述


123.3.2
类型和结构


123.3.3
设计事项


133.3.4
施工事项


133.3.5
造价指标


133.3.6
运行管理


143.4
生物接触氧化池


143.4.1
概述


143.4.2
类型和结构


153.4.3
设计事项


173.4.4
施工事项


183.4.5
造价指标


183.4.6
运行管理


193.5
氧化沟


193.5.1
概述


193.5.2
类型和结构


213.5.3
设计事项


223.5.4
施工事项


223.5.5
运行管理


223.6
人工湿地


223.6.1
概述


233.6.2
类型和结构


243.6.3
设计事项


263.6.4
施工事项


273.6.5
造价指标


273.6.6
运行管理


283.7
稳定塘


283.7.1
概述


283.7.2
类型和结构


293.7.3
设计事项


293.7.4
施工事项


293.7.5
造价指标


293.7.6
运行管理


303.8
土地渗滤


303.8.1
概述


303.8.2
类型和结构


323.8.3
设计事项


333.8.4
施工事项


343.8.5
造价指标


343.8.6
运行管理


364
农村生活污水处理技术选择


364.1
技术选择的原则


364.2
去除COD为目标的污水处理工艺


364.2.1
散户污水处理工艺


374.2.2
村落污水处理工艺


384.3
以去除氮磷为目标的污水处理工艺


394.4
污染物截流入河的处理技术


405
农村生活污水处理设施的管理


405.1
污水水质检测


405.1.1
水样的采集与保存


415.1.2
现场简易检测指标与方法


415.2
排水系统的维护与管理


425.3
污水处理设施的运行、维护与管理


446
工程实例


45参考文献




前言
为推进农村生活污水治理，住房和城乡建设部组织编制了东北、华北、东南、中南、西南、西北六个地区的农村生活污水处理技术指南。本册《西北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》所指的西北地区包括陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和内蒙古西部。西北地区的气候特征属于内陆干旱半干旱区，年平均降雨量少，蒸发量大，除陕西省外，其他各省区的年降雨量均低于全国平均水平。

该地区土地总面积约占全国总面积的32%，而人口不到全国人口的8%。其中70%以上人口居住在农村。各省区国民生产总值和财政收入处于全国下游水平。该地区大多数农村经济欠发达，污水处理配套设施和处理能力较落后。
本册包括6章内容：西北地区农村生活污水特征与排放要求、排水系统、农村生活污水处理技术、农村生活污水处理技术选择、农村生活污水处理设施的管理、工程实例。

指南作为农村污水处理的技术指导，是可供住房城乡建设部门、设计单位、农村基层组织和其他农村用户使用的农村污水治理指导性技术文件。 
指南为首次发布，将根据农村人居环境管理要求及污水处理技术发展情况适时修订。在试行过程中如有完善和补充建议，请与住房和城乡建设部农村污水处理技术北方研究中心联系。
指南由住房和城乡建设部发布，并由住房和城乡建设部解释。
本册起草单位：  中国科学院生态环境研究中心（住房和城乡建设部农村污
水处理技术北方研究中心）

1 西北地区农村生活污水特征与排放要求

水量

1.1.1 用水量

西北地区气候干旱，平均气温较低，农村居民生活用水量偏少。大部分村庄居民主要使用旱厕，没有淋浴设施。近年来，随着新农村建设的推进，部分经济条件好的村庄的家庭也具有冲水马桶、洗衣机、淋浴间等卫生设施，接近于城市的用水习惯。依据《农村生活饮用水量卫生标准》（GB11730－89）和实地抽样调查，并参考《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002），西北地区农村居民生活用水量可参考表1-1，在调查当地居民的用水现状、生活习惯、经济条件、发展潜力等情况的基础上酌情确定。
表 1-1西北地区农村居民日用水量参考值
	居民生活供水和用水设备条件
	人均用水量（升/天）

	有自来水、水冲厕所、洗衣机、淋浴间等，用水设施齐全
	75～140

	有自来水、洗衣机等基本用水设施
	50～90

	有供水龙头，基本用水设施不完善
	30～60

	无供水龙头，无基本用水设施
	20～35


排水量

西北地区大部分村庄目前仍以旱厕为主，经济条件好、人口集中的村庄的卫生设施较齐全，农村生活污水的排水量宜根据村庄卫生设施水平、排水系统的组成和完善程度等因素实地调查或测量来确定。没有实际资料时，可参考表1-2，根据排放量占用水量的百分比确定。
表1-2 不同村镇生活污水排放情况

	村镇居民生活供水和用水设备条件
	排放量占用水量的百分比（%）

	用水设施齐全，黑水和灰水混合收集
	70~90

	有基本用水设施，收集黑水和部分灰水
	50~80

	基本用水设施不完善，收集黑水和部分灰水
	30~60

	基本用水设施不完善，收集部分灰水
	30-50

	无基本用水设施，污水不收集
	基本无排放


水质

农村居民的排水水质因排水类型不同而差异较大，宜根据实地监测确定。若无条件实地监测，可参考同类地区的调查数据，或表1-3中的建议取值范围。
表1-3 西北地区农村生活污水水质参考值          单位：mg/L
	COD 
	BOD5 
	SS 
	NH4+-N 
	TP
	pH

	100-400
	50-300
	100-300
	3-50
	1-6
	6.5-8.5


排放要求

农村生活污水的排放要求需满足国家和地方的排放要求。在未制定排放要求的农村地区，建议参考表1-4的相关排放标准，根据排水去向确定排放要求。
表1-4 农村污水排放的相关参照标准

	排水用途
	直接排放
	灌溉用水
	景观环境用水

	参考标准
	污水综合排放标准GB8978-1996
	城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002
	农田灌溉水质标准GB5084-92
	景观环境用水标准GB/T18921-2002


2 排水系统
西北地区干旱缺水、生态环境脆弱，农村排水系统除了减少随意排放的污水对环境的污染，同时应以充分收集和利用水资源为目标，雨水和生活污水应实行分流排放，生活污水排量集中的区域，应用管网或沟渠收集到污水处理系统，处理后作为灌溉的水源。
农户庭院排水
西北部地区农户庭院排水应以方便资源化利用为目标，厕所、厨房污水和庭院养殖废水与洗涤废水宜分开收集。厕所、厨余污水和庭院养殖废水需经化粪池或沼气池处理后再进入排水管道。洗涤用水污染物含量较低，滤除较大悬浮物后进入排水管道。污水排放系统可参见图2-1。

[image: image1.jpg]b2

BE

by
BRG

BE

2

3t

BB

B

BRE

B &

PN

)iy





a

[image: image2.jpg]T

5K
A
245

fezein
B

BE
BE
BE RF2 o
HBE
X7

)iy





b

图 2‑1 西北地区农户院落排水系统示意图

化粪池可单户设置，也可相邻住户集中设置。化粪池须进行防水处理，并应定期清淘维护，清淘出的固形物可堆肥处理后施用农田，有机肥有利于改良土壤，提高土壤保水力。化粪池前的排水管直径在110 mm以上。其他排水管道通常采用硬聚氯乙烯塑料管，管径在75 mm以上，在转弯处设置检查清扫口。
村落排水
西北地区的地域广阔，大部分地区水资源短缺，因此，村落排水应考虑尽量充分收集，综合利用。排水工程建设应以批准的村镇规划为主要依据，充分利用现有条件，因地制宜地选择投资较少、管理简单、运行费用较低的排水系统。村落排水管渠的布置，应充分考虑村落的格局、地形情况等因素。雨水应充分利用地面径流和沟渠排除，污水通过管道或暗渠收集处理后排放；雨、污水均应尽量考虑自流排水。
新建农村集中居住区，污水和雨水的收集应实行分流制，通过管道或暗渠收集生产生活污水进行集中处理后资源化利用，雨水应充分利用地面径流和明渠排至就近的池塘或水窖。旧村庄的改扩建，已建合流制管网，可采用截流方式将污水送入处理设施；新建改建部分在污水处理设施前尽可能实行分流制。排水系统的设计和排水设施的施工方法可参考《排水设施与污水处理》。
3 农村生活污水处理技术
西北大部分区域干旱缺水，日照时间长，生活污水处理应尽量与资源化利用结合，有条件的地区，污水处理设备的动力可以考虑利用太阳能等新能源。根据西北地区农村生活污水排放分散、水质和水量波动大的特点，以及当地经济和技术状况，本指南重点介绍几项结构简单、易于维护管理和运行成本低的适用技术，包括污水预处理技术（化粪池、沼气池）、生物处理技术（厌氧生物膜反应器、生物接触氧化、氧化沟）和生态处理技术（人工湿地、稳定塘、土地渗滤）等。其它能达到处理要求并与西北地区技术与经济相适应的污水处理技术也可以在该地区应用。
化粪池
概述

化粪池是一种利用沉淀和厌氧微生物发酵的原理，以去除粪便污水或其他生活污水中的悬浮物、有机物和病原微生物为主要目的的污水初级处理设施。污水通过化粪池的沉淀作用可去除大部分悬浮物，通过微生物的厌氧发酵作用可降解部分有机物，池底沉积的污泥通过堆肥处理，制成有机肥农用。通过化粪池的预处理可有效防止管道堵塞，亦可有效降低后续处理单元的有机污染负荷。
化粪池的优点：化粪池具有结构简单、易施工、造价低、无能耗、运行费用省、卫生效果好、维护管理简便等优点。

化粪池的不足：沉积污泥多，需定期进行清理；综合效益不高；污水易渗漏。化粪池处理效果有限，出水水质差，一般不能直接排放水体，需经后续好氧生物处理单元或生态技术单元进一步处理。

化粪池适用范围：可广泛应用于西北地区农村生活污水的初级处理，特别适用于厕所的粪便与尿液的预处理。

类型和结构
化粪池根据建筑材料和结构的不同主要可分为砖砌化粪池、现浇钢筋混凝土化粪池、预制钢筋混凝土化粪池、玻璃钢化粪池、热塑性复合材料化粪池等。根据池子形状可以分为矩形化粪池和圆形化粪池。根据池子格数可以分为单格化粪池、两格化粪池、三格化粪池（如图3-1所示）和四格化粪池等。

根据农村的水质和水量特点，宜采用两格化粪池或三格化粪池。


[image: image3.wmf] 

污水进水口

 

粪渣口

 

粪渣口

 

粪渣口

隔板

出水口

第一格

第二格

第三格


图 3-1三格化粪池典型结构示意图

设计事项

化粪池的具体设计可参见《给水排水设计手册》第2册。农村化粪池设计应考虑以下事项：
(1) 为防止污染地下水，化粪池须进行防水、防渗设计。

(2) 化粪池的设计应与村庄排污和污水处理系统统一考虑设计，使之与排污或污水处理系统形成一个有机整体，以便充分发挥化粪池的功能。

(3) 化粪池的平面布置选位应充分考虑当地地质、水文情况和基底处理方法，以免施工过程中出现基坑护坡塌方等问题。

(4) 化粪池距地下给水排水构筑物距离应不小于30m，距其他建筑物距离应不小于5m，化粪池的位置应便于清掏池底污泥。

(5) 农村化粪池的水力停留时间宜选48h或以上。

(6) 当化粪池污水量小于或等于10m3/d，首选两格化粪池，第一格容积占总容积65%~80%，第二格容积占20%~35%；若化粪池污水量大于10m3/d，一般设计为三格化粪池，第一格容积占总容积的50%~60%，第二格容积占20%~30%，第三格容积占20%~30%；若化粪池污水量超过50m3/d，宜设两个并联的化粪池；化粪池容积最小不宜小于2.0m3，且此时最好设计为圆形化粪池（又称化粪井），采取大小相同的双格连通方式，每格有效直径应大于或等于1.0m。

(7) 化粪池水面到池底深度不应小于1.3m，池长不应小于1m，宽度不应小于0.75m。

施工事项

化粪池的设计和施工应参考《镇（乡）村排水工程技术规程》CJJ124-2008的相关规定。可根据当地气候和工期要求，购买预制成品化粪池安装，或现场建造化粪池。预制成品化粪池有效容积从2.0m3至100m3不等，应根据当地处理水量、地下水位、地质条件等具体情况，参照《给水排水标准图集》S2中相关内容，选择相应型号的预制成品化粪池。成品化粪池的加工在生产厂家完成，其现场安装和施工工序主要包括：开挖坑槽、安装化粪池、分层回填土、砌清掏孔和砌连接井。
西北地区应特别注意对失陷性黄土的处理。
由于化粪池易产生臭味，化粪池最好建成地埋式，并采取密封防臭措施。

造价指标

化粪池类型和材质不同，其造价亦不同。国标砖砌化粪池与预制钢筋混凝土组合式化粪池的单池价格预算如表3-1所示。

表 3-1 国标砖砌化粪池与预制钢筋混凝土化粪池单池预算表
	容积（m3）
	1.8
	2.5
	15
	20
	30
	40
	50
	100

	国标砖砌化粪池（万元）
	0.17
	0.21
	1.37
	1.42
	1.98
	2.51
	3.08
	6.27

	预制钢筋混凝土化粪池（万元）
	--
	--
	0.82
	1.23
	1.64
	2.13
	2.50
	4.93


运行管理

化粪池的日常维护检查包括化粪池的水量控制、防漏、防臭、清理格栅杂物、清理池渣等工作。

水量控制：化粪池瞬时流量不宜过大，过大的水量会稀释池内粪便等固体有机物，缩短了固体有机物的厌氧消化时间，会降低化粪池的处理效果；且大水量易带走悬浮固体，易造成管道的堵塞。

防漏检查：应定期检查化粪池的防渗设施，以免粪液渗漏污染地下水和周边环境。

防臭检查：化粪池的密封性也应进行定期检查，要注意化粪池的池盖是否盖好，避免池内恶臭气体溢出污染周边空气。

清理格栅杂物：若化粪池第一格安置有格栅时，应注意检查格栅，发现有大量杂物时应及时的清理，防止格栅堵塞。

清理池渣：化粪池建成投入使用初期，可不进行污泥和池渣的清理，运行1~3年后，可采用专用的槽罐车，对化粪池池渣每年清抽一次。

其他注意事项：在清渣或取粪水时，不得在池边点灯、吸烟等，以防粪便发酵产生的沼气遇火爆炸；检查或清理池渣后，井盖要盖好，以免对人畜造成危害。

污水净化沼气池

概述

污水净化沼气池是采用厌氧发酵技术和兼性生物过滤技术相结合的方法，在厌氧和兼性厌氧的条件下将生活污水中的有机物分解转化成甲烷、二氧化碳和水，达到净化处理生活污水的目的，并实现资源化利用。

沼气池作为污水资源化单元和预处理单元，其副产品沼渣和沼液是含有多种营养成分的优质有机肥，如果直接排放会对环境造成严重的污染，可回用到农业生产中，或后接污水处理单元进一步处理。

污水净化沼气池优点：与化粪池相比，污泥减量效果明显，有机物降解率较高，处理效果好；可以有效利用沼气。

污水净化沼气池不足：处理污水效果有限，出水水质差，一般不能直接排放，需经后续技术进一步处理；需有专人管理，与化粪池比较，管理较为复杂。

适用范围：可应用于西北地区一家一户或联户农村污水的初级处理。如果有畜禽养殖、蔬菜种植和果林种植等产业，可形成适合不同产业结构的沼气及沼液与沼渣利用模式。

类型和结构

生活污水净化沼气池是典型的厌氧生物处理技术，一般由前处理区（沉砂池、两级厌氧消化池）和后处理区（多级兼氧过滤池）两个部分组成。两级厌氧消化池的第一级主要是厌氧消化降解有机物；第二级内安装软填料作为微生物载体，进一步降解有机物。沼气主要在厌氧消化池产生。后处理区一般设置有填料及滤料，发挥兼性过滤作用，净化水质。
生活污水净化沼气池排列大致有条型、矩形、圆形三种，各种工程可根据场地和地形情况选择不同的排列方式。

设计事项

生活污水净化沼气池设计污水净化沼气池的设计可以参考《户用沼气池标准图集》（GB/T 4750-2002），参数参见《镇（乡）排水工程技术规程》（CJJ124-2008），同时按照西北地区农村的实际情况做相应调整。
(8) 净化处理工艺：污水净化沼气池分合流型和分流型，各地区应根据实际情况相应选取适合形式。合流型是指粪便污水和其他生活污水混合收集，同时进入池内。分流型即粪便污水与其他生活污水分开收集，粪便污水进入第一级厌氧消化池，其他生活污水则直接进入第二级厌氧池。

(9) 污水量按本指南中1.1.2章节中选取。

(10) 合流式生活污水净化沼气池污水滞留期3~5天；分流式生活污水净化沼气池，第一级厌氧消化池的污水滞留期为30~40天，第二级厌氧消化池的污水滞留期为3~4天。

(11) 污水净化沼气池的进、出水液位差不宜小于60mm，后处理区在第一格应设通风孔，孔径不宜小于100mm，以利于自然通风跌水曝气，营造后处理区的好氧条件，提高出水水质。

(12) 产气率一般按池容产气率0.05m3/(m3·d)计算。

(13) 单户使用的生活污水净化沼气池池容30 m3。

施工事项

(14) 污水净化沼气池在选址时与主建筑物距离应大于5米。

(15) 污水净化沼气池在开挖时要了解地质情况，池墙施工外模可利用原状土，内模可用砖模或木模。原状土不能成形的池子需内外装模，也可采用砖砌筑。池拱最好采用砖模。

(16) 进料口高度放在沉砂池的中部，应定期清理沉砂和浮渣，进料口直径不小于200mm。

(17) 污水净化沼气池所有盖板厚度应大于150mm。为减少占地，厌氧沼气池可建在绿化或菜地下。沼气池的副产品沼渣和沼液作为优质有机肥可进一步处理后进行农田回用。

(18) 沼气池池体内部要有良好的密封性，保证池体不漏水、不漏气。

(19) 注意混凝土浇筑部位的养护，在西北地区春秋季节温度较低要注意早晚的防冻。

(20) 检查验收后才可投料使用。

造价指标

50~100m3净化沼气池单位造价在700~800元/m3。根据住所的地质地势情况，建造沼气池的成本不同，调查显示，建造沼气池的成本从300元到3000元不等。

运行管理

运行管理是污水净化沼气池正常运行的必要保障环节，其中日常管理工作必须做到以下几点：

(21) 污泥清掏周期：厌氧消化池2~3年，后处理区和沉砂池每半年抽一次。

(22) 每4~5年更新聚氨酯过滤泡沫板，每10年更新软填料（半软填料可不更换）。

(23) 注意安全，避免发生火灾、窒息事故。

(24) 严禁有毒物质如电石、农药或家用消毒剂、防腐剂、洗涤剂等入池。生活污水的出水在必要时进行消毒或季节性地进行消毒。

(25) 要对出水定期进行监测，出现问题及时解决。 

(26) 防止超过设计负载的车辆驶进池面，并防止出料更换填料等操作中对池壁的机械损伤。

(27) 要由专业人负责清除预处理池中的各种杂物（转头、瓦块、石头、玻璃、金属、塑料等），并预防进料管口堵塞。

(28) 净化池所产沼气应按照沼气使用操作规程安全用气，严禁将输气管堵塞或放在阴沟里。

厌氧生物膜池
概述

厌氧生物膜池是通过在厌氧池内填充生物填料强化厌氧处理效果的一种厌氧生物膜技术。污水中大分子有机物在强化厌氧池中被分解为小分子有机物，能有效降低后续处理单元的有机污染负荷，有利于提高污染物的去除效果。正常运行时，厌氧生物膜反应池对COD和SS的去除效果一般能达到40%~60%。

厌氧生物膜池优点：投资省、施工简单、无动力运行、维护简便；池体埋于地下，其上方可覆土种植植物，美化环境。

厌氧生物膜池不足：对氮磷基本无去除效果，出水水质较差，须接后续处理单元进一步处理后方能排放。

适用范围：可广泛应用于中南地区各区域污水初级处理。

类型和结构
厌氧生物膜池典型结构如图3-2所示。其中填料应具有较大的比表面积，有利于微生物生长，易挂膜，且不易堵塞，从而提高厌氧池对BOD5和悬浮物SS的去除效果。


[image: image4]
图3-2厌氧生物膜反应池结构示意图

设计事项

厌氧生物膜池的设计参数主要包括：水力停留时间HRT、有机负荷、池体有效容积、污泥排泥时间、污泥斗有效容积、填料类型及规格、填料安装高度和间距等。

厌氧生物膜池HRT一般取2~5d。

填料最好淹没于水面以下，其上端距液面距离可为10~30cm，下端距污泥斗泥层距离可取10~40cm，填料安装的具体参数可参考供货厂商。

厌氧生物膜反应池中的填料特征需满足以下条件：

(29) 具有高比表面积，有利于微生物生长；

(30) 材料抗腐蚀性，在厌氧酸化条件下稳定可靠；

(31) 不易堵塞，质量轻，易于安装或悬挂；

(32) 价格低廉，运输方便。

常用的填料有纤维填料、软性填料、半软性填料及组合填料等。

由于增加了填料，使微生物附着生长于填料上，脱落的生物膜污泥定期排放，其排泥时间可为3个月至1年，具体可视污泥斗的容积和处理量而定。污泥斗的有效容积可取上层反应池有效容积的1/8~1/4。

此外，厌氧生物膜池多埋于地下，应考虑抗浮设计和结构设计等。
施工事项

厌氧生物膜池通常位于化粪池后，建为地下式或半地下式，其中反应区装填填料，以强化厌氧处理效果，兼具厌氧反应和沉淀双重功能；也可对现有三格式化粪池的第三格进行改造，在其中安装填料，形成厌氧生物膜池。

其施工中应注意三防：

(33) 防水：防止地下水渗入，应注意地下水位对池体的影响；应防雨水落入或流入，需做封顶处理，并预留人孔。

(34) 防漏：防止厌氧池污水渗漏污染周边池塘和河流等水体或者地下水，因此厌氧池底和池壁需做防渗处理，其渗漏系数应达到相关国家标准。

(35) 防臭：微生物厌氧分解有机物，会产生氨气和硫化氢等臭味气体，因此需对厌氧池进行密封，必要时可增加除臭装置，对厌氧池产生的臭味气体进行除臭。

造价指标

厌氧池用于处理污水，其费用主要产生于厌氧池建造，因池壁采取的材料、内部安装的填料和池体大小不同而不同。通常，池壁采用钢筋混凝土建造比砖砌抹面高，处理规模越大，单位污水量的建造费用越低；池体建造费用和填料购置费用可咨询土建结构专家和填料供货商。

厌氧生物膜反应池运行费用仅来自于池底污泥的定期排放处置和日常检查，基本无电耗，运行费用很低。

运行管理

厌氧池的运行管理主要为污泥的定期排放与处置，污泥排放后不能随意堆置，否则易生蚊蝇，渗漏水会对周边水体环境造成二次污染。排放污泥量少，建议返回化粪池，进行循环处理。 
生物接触氧化池
概述

生物接触氧化池是生物膜法的一种。其特征是池中填充填料，污水浸没全部填料，通过曝气使氧气、污水和填料三相接触充分接触，填料上附着生长的微生物可有效地去除污水中的悬浮物、有机物、氨氮、总氮等污染物。

生物接触氧化技术优点：结构简单，占地面积小；污泥产量少，无污泥回流，无污泥膨胀；生物膜内微生物量稳定，生物相丰富，对水质、水量波动的适应性强；操作简便、较活性污泥法的动力消耗少，对污染物去除效果好。

生物接触氧化技术不足：加入生物填料导致建设费用增高；可调控性差；对磷的处理效果较差，对总磷指标要求较高的农村地区应配套建设深度除磷单元。

适用范围：适用于有一定经济承受能力的农村，处理规模为单户、多户污水处理设施或村落的污水处理站。

类型和结构

接触氧化技术根据污水处理流程，可分为一级接触氧化、二级接触氧化和多级接触氧化。二级接触氧化和多级接触氧化可在各级接触氧化池中间设置中间沉淀池，延长接触氧化时间，提高出水水质。

根据曝气装置位置的不同，接触氧化池在形式上可分为分流式和直流式，分流式接触氧化池污水先在单独的隔间内充氧后，再缓缓流入装有填料的反应区，直流式接触氧化池是直接在填料底部曝气。

按水流特征，又可分为内循环和外循环式，内循环指单独在填料装填区进行循环，外循环指在填料体内、外形成循环。

内循环直流式接触氧化池的基本结构如图3-3所示。


[image: image5]
图 3-3  内循环直流式接触氧化池结构示意图

设计事项

生物接触氧化池前应设置沉淀池等预处理设施，以防止堵塞。沉淀单元可以是单独的沉淀池或一体化设备中的沉淀单元，已建符合防水要求的化粪池也可作为沉淀池。此外，需要合理布置生物接触氧化池的曝气系统，实现均匀曝气。填料装填要合理，防止堵塞。

接触氧化池主要由池体、填料、支架及曝气装置、进出水装置以及排泥管道等部件组成，如图3-3所示。

1) 池体及内部构筑体

处理规模在200人以下的生物接触氧化池的设计参数
200人以下生物接触氧化池的有效容积宜按下列公式计算：

V= n Q （La-20）/M             

式中：

V——生物接触氧化池的有效容积（m3）;

Q——每人每天污水量（m3/人.d）；

n—— 人数；

La——进水BOD5浓度；(mg/L)

M——BOD5负荷（gBOD5/m3.d）,宜按照表3-2计算：

表3-2 生物接触氧化BOD5负荷参数   单位：gBOD5/m3.d

	处理对象人数n
	1≤n≤50
	50<n≤200

	好氧式（1）
	180
	225

	好氧式（2）
	120
	140

	兼氧式（2）
	80
	140


注：好氧式（1）为去除COD和BOD功能的处理方法，有脱氮需求时将好氧式（2）与兼氧式（2）联合使用，反应池顺序为兼氧式（2）、好氧式（2），并设置污水回流装置。

针对农村的特征以及国内外的经验，用于处理农村污水的生物接触氧化池的负荷宜小于城市污水厂，所以推荐上述公式。

此外，还应满足下列要求

(36) 好氧式生物接触氧化池（1）的曝气时间为1.5-3h,污水的水力停留时间保持在1.5天左右。池中的溶解氧含量维持在2.0-3.5mg/L。

(37) 池体底面多采用矩形或方形，长与宽之比应该在1:2~1:1之间。
(38) 处理对象超过30人，分格数不少于2，并按同时工作设计；每格面积不宜大于25m2；处理对象超过40人的情况下，有效水深宜大于1.5米。

(39) 填料分层装填，一般不超过3m。
(40) 单户或几户规模的池体可用热塑性复合材料、PVC塑料材料、玻璃钢等材质，村落以上规模的接触氧化池体应采用钢板焊接制成或用钢筋混凝土浇灌砌成。生物接触氧化池进水端应设置导流槽，导流槽与生物接触氧化池应采用导流板分隔，导流板下缘至填料底面的距离推荐为0.15~0.4m。出水一侧斜板与水平方向的夹角应在50°~60°之间。

(41) 生物接触氧化池应在填料下方满平面曝气，推荐采用穿孔管曝气，每根穿孔管的水平长度不宜大于5m，穿孔管材质可选择PVC塑料管或不锈钢管，用电钻打孔制成。为防止堵塞，曝气时应保证开孔朝下。最好配置调节气量的气体流量计和方便维修的设施。生物接触氧化池底部应设置放空阀。

处理规模在200人以上的生物接触氧化池的设计参数
池体底面多采用矩形或方形，长与宽之比应该在1:2~1:1之间；

池子个数或分格数一般不少于2个，每格面积不宜大于25m2；

容积负荷一般采用1000~1500g BOD5/(m3•d)；

填料分层装填，一般不超过3m；

溶解氧一般维持在2.5 ~3.5mg/L之间，气水比15:1~20:1。

2) 填料

填料是决定生物接触氧化池处理效果的关键，须满足以下要求：

(42) 填料应采用适于长期浸入污水环境的弹性填料、软性填料;

(43) 填充率大于55%;

(44) 填料分层装填，一般不超过3m；

(45) 在好氧生物接触氧化池中应与底部保持合适的距离。

3) 设计尺寸

不同处理规模的接触氧化池的设计参数可参考表3-3。其中村落级别的接触氧化池也可设计成二段式。

表 3-3不同处理规模接触氧化池设计参数表 

	规模
	池体尺寸
	适宜填料
	施工材料
	备注

	单户
	底面积0.3～0.5m2，池高1.0～1.5 m，填料层高度0.6～1.0m
	软性、半软性
	热塑性复合材料、PVC塑料材料、玻璃钢
	均匀曝气

	多户
	底面积2.0～4.0 m2，池高1.2～1.8 m，填料层高度0.8～1.3m
	半软性、软性
	热塑性复合材料、PVC塑料材料、玻璃钢
	均匀曝气

	村落
	底面积10～15m2，池高2.5～3.0m，填料层高度1.8～2.2m
	球形、蜂窝
	钢板或钢筋混凝土
	可采取二段式


施工事项

接触氧化池的施工事项包括池体的建造、填料的安装和曝气系统的布置。

(46) 池体建造
单户或多户污水处理时，池体容积小，为降低建造成本，可考虑热塑性复合材料、PVC塑料材料、玻璃钢等材质，板的厚度应在10mm以上，若板较高，较长，则板中间需进行加固处理，以防池体装满水后池体中央向外凸出导致最终破裂；村落污水处理时，池体容积大，为安全考虑，宜采用现场钢筋混凝土浇注；也可采用设备现场安装。

(47) 填料安装
填料安装需搭建支架，支架材料要能抗腐蚀，支架应根据待安装的填料的体积和重量进行结构设计，保证其结构可靠性和稳定的承载能力；填料的安装有一定的要求，需疏密适中，单户或多户污水处理时，其具体安装参数可咨询环保工程师或填料供货方；村落污水处理时，其安装的参数应由有资质的设计院进行专业计算设计方可施工。

(48) 曝气装置
单户或多户小型接触氧化池的曝气装置较为简单，可采取市售养鱼缸的曝气泵和曝气头进行充氧即可；村落污水处理接触氧化池池体较大时，其曝气装置的安装应在专业设计后请专门的施工队进行，其安装既要考虑曝气量，又要考虑曝气的均匀性。此外，曝气设备如鼓风机或曝气泵需考虑其噪声对环境的影响，若建设在环境要求很安静的地方，需对其进行降噪处理。

造价指标

生物接触氧化池的一次性投资主要是池体建造和购买填料，处理规模不同，池体造价上也有差异，从几百至几万不等；而各种不同填料价格上差异明显，以价格较高的新型球形塑料填料为例，填充一立方米体积所需要的填料价格在600元左右。此外，有报道表明二段式生物接触氧化工艺在污泥稳定性、水力负荷以及设备来源上相比活性污泥和氧化沟工艺均有不同程度的优势, 而且出水水质好。这些特点非常符合农村地区经济来源缺乏、操作维护人员有限、对出水水质要求高的特点。在东北地区由于需要建在室内或采用地埋式的保温方式，因此需考虑辅助设施及土建的增加成本。

运行管理

（1）系统启动

系统启动时，投加临近污水处理厂的好氧区污泥，或加入粪水，闷曝3~7天后开始少量进水，并观察检测出水水质，逐渐增大进水流量至设计值，同时调整曝气量，保持一定的气水比15~20:1，如果有条件应检测反应池内溶解氧含量，使其在2.0~3.5mg/L之间为宜。

(2) 日常维护

正常运行时，需观察填料载体上生物膜生长与脱落情况，并通过适当的气量调节防止生物膜的整体大规模脱落。确定有无曝气死角，调整曝气头位置，保证均匀曝气。定期察看有无填料结块堵塞现象发生并予以及时疏通。冬季水温低于4℃时，应采用地埋式构筑物或采用其它保温设施，并适当增加曝气时间。池体可参照上述参数采用钢筋混凝土进行设计施工，也可直接选用一体化处理设备。需配备人员维护管理。

定期对二沉池中污泥进行处理，可由市政槽车抽吸外运处理，也可经卫生处理后达到相关要求用做农田施肥。
氧化沟
概述

氧化沟是活性污泥法的一种变型，通常按延时曝气条件运行，以延长水和生物固体的停留时间和降低有机污染负荷。氧化沟通常使用卧式或立式的曝气和推动装置，向反氧化沟内的物质传递水平速度和溶解氧。

氧化沟优点：氧化沟一般不设初沉池、结构与设备简单/运行管理简便、投资较省；采用低负荷运行，耐冲击负荷，剩余污泥少，处理效果好；应用范围广。
氧化沟不足：长污泥龄运行有时出水中悬浮物较高，影响出水水质；相对于其它好氧生物处理工艺，传统氧化沟占地面积大、耗电高于曝气池。
氧化沟适用范围：最初的氧化沟技术就是针对村庄污水处理而发明的，因此它适用于处理农村生活污水。适用于处理污染物浓度相对较高的污水。处理规模宜大不宜小，适合村落污水处理。污水经过农村适用的氧化沟工艺的处理后，出水通常达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的二级标准。如果受纳水体有更严格的要求，则需要进一步处理。
类型和结构

氧化沟的类型较多，如：帕思维尔（Passever）氧化沟、卡罗塞（Carrousel）氧化沟、奥尔伯（Orbal）氧化沟、射流曝气氧化沟、障碍式氧化沟、T型（又称三沟式）、D型（又称双沟式）、DE型氧化沟、一体化氧化沟以及将曝气与推动循环流动功能相分离的鼓风曝气氧化沟等。

在上述种类繁多的氧化沟工艺中，Passever氧化沟和一体化氧化沟更适合农村经济状况和技术管理水平。

Passveer氧化沟如图3-4所示，其沟渠为跑道形，沟上安装一个或数个转刷，通过转刷转动推动水流在沟内循环流动和充氧。


[image: image6]
图 3-4 Passveer氧化沟构造示意图

一体化氧化沟将沉淀池与氧化沟合建，利用水流动力实现污泥自动回流，从而降低运行能耗，减小占地面积。一体化氧化沟需要专门的固液分离装置，按固液分离装置的位置分为沟内分离器型和沟外分离器型。沟内分离器型比较典型的是BMTS和BOAT。沟外分离器型将固液分离器放置在氧化沟主沟的外面，这样可以减少固液分离器放置对氧化沟流态的影响。立体循环一体化氧化沟是沟外分离器型一体化氧化沟的一种。

BOAT如图3-5所示。BOAT型一体化氧化沟由于其分离器像水中的船而得名。其工作原理与BMTS型一体化氧化沟相似，其区别是BOAT型一体化氧化沟的固液分离器仅占据了部分表面沟道。
氧化沟的工艺特征如下：

在流态上，氧化沟介于完全混合式与推流式之间，从水流动来看是推流式，由于流速快，可达0.25 ~0.35 m/s，进水能与沟内混合液快速混合，因此氧化沟的流态又是完全混合式。

水力停留时间长，有机负荷低，运行稳定，处理水质良好。

采用延时曝气法运行，污泥产率低，剩余污泥量少。

污泥龄长，达15~30d，为传统活性污泥系统的3~6倍。因此在反应器内能够存活增殖世代时间长的细菌如硝化菌和反硝化菌等，在沟内可发生硝化反应和反硝化反应，使氧化沟具有较强的脱氮能力。同时，氧化沟这种封闭循环式的结构能够交替产生好氧/缺氧区域，因而特别能满足污水的脱氮要求。

对水温、水质和水量的变化有较强的适应性。

工艺操作管理方便。可不设置初沉池，污水只经过格栅和沉砂池即可进入氧化沟。主要设备是氧化沟沟体和二沉池，设施少，工艺流程简单，操作和维护管理比较容易。在各种活性污泥处理系统中，氧化沟的维护管理最为简单，产生机械故障的可能性也相对较小。

[image: image7]
[image: image18.emf] 

污水  

出水  

氧化沟  

曝气转刷  

回流污泥  

沉淀池  

剩余污泥  

[image: image19.emf]8


9


10


11


12


13


i=2%




8

9

10

11

12

13

i=2%

图 3-5  BOAT型一体化氧化沟示意图

设计事项

氧化沟的设计可参考《氧化沟设计规程》CECS112:2000。为保证活性污泥呈悬浮状态，沟内平均流速应在0.3m/s以上。混合液在沉淀池进行泥水分离，污泥回流到氧化沟中，因农村管理水平有限，剩余污泥宜定期排放并作适当处理。

沉淀池可以采用常用的轴流沉淀池或平流沉淀池。

氧化沟的设计主要包括池体沟型设计、曝气装置的设计和沉淀池设计。设计参数宜根据试验资料确定，在无试验资料时，可参照类似工程选择，或参考以下参数：

污水停留时间：6~30h；

污泥停留时间：10~30d；

沟内流速：0.25~0.35m/s；

沟内污泥浓度：1500~5000mg/L；

氧化沟工艺二沉池的表面负荷0.6~1.0m3/m2.h，一体化氧化沟固液分离器表面负荷1.0m3/m2.h左右。

氧化沟机械曝气设备除具有良好的充氧性能外，还具有混合和推流作用，设备选型时要注意充氧和混合推流之间的协调。氧化沟曝气转刷的技术参数可参照《曝气转刷认定技术条件》（HCRJ 034-1998）。在有条件的地区，也可自行加工，以降低成本。

施工事项

氧化沟宜选用专业施工队进行施工和安装。

氧化沟边壁：一般推荐采用钢筋砼结构，土建施工应重点控制池体的抗浮处理、地基处理、池体抗渗处理，满足设备安装对土建施工的要求。为了节省投资，可以考虑采用粘土夯实并铺设防水层，亦可以采用钢结构和玻璃钢结构现场安装或定制。

对于以上推荐的适合农村的氧化沟沟型，主要设备是曝气设备和一体化氧化沟的固液分离器。

造价指标

氧化沟的建设成本主要包括池体建设和购置设备。

一般钢筋混凝土池体池体的建设费用为600~1000元/m3，不同地区或池体埋地与否会有差别，采用钢板或玻璃钢池体的造价约为1000元/m3。

转刷的费用为15000~30000元/m，如果定做，会大幅度节省费用。转盘的费用更贵一些。

运行管理

应参考设计单位的运行指南进行维护管理，主要是氧化沟设备的检修维护。

人工湿地
概述

人工湿地是一种通过人工设计、改造而成的半生态型污水处理系统，主要由土壤基质、水生植物和微生物三部分组成。

人工湿地的优点：投资费用省，运行费用低，维护管理简便，水生植物可以美化环境，调节气候，增加生物多样性。
人工湿地的不足：污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，处理效果受季节影响，随着运行时间延长除磷能力逐渐下降。

人工湿地的适用范围：适用于资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区，不仅可以治理农村水污染、保护水环境，而且可以美化环境，节约水资源。特别是对于经济发展相对落后的西北地区农村，具有广泛应用推广价值。
类型和结构

人工湿地按水流特征，可分为表面流人工湿地（图3-6）、潜流人工湿地（图3-7）、垂直流人工湿地（图3-8）。表流人工湿地建造费用较省，但占地面积大于潜流和垂直流人工湿地，且冬季表面易结冰，夏季易繁殖蚊虫，并有臭味。


[image: image8.wmf]
图 3-6 表流人工湿地示意图


[image: image9.wmf]
图 3-7 潜流人工湿地示意图


[image: image10.wmf]
图 3-8 垂直流人工湿地结构示意图

设计事项

人工湿地的设计可参考《人工湿地污水处理技术导则》（RISN-TG006-2009）。

应当根据当地的地质、地貌、气候等自然条件选择合适的人工湿地类型及参数进行设计。设计内容主要包括方面：污染负荷、湿地面积、湿地床结构、基质材料选择、植被选择、水力状况、进水和排水周期等。

4) 污染负荷

相对接触氧化和氧化沟等好氧生物技术，人工湿地污染负荷低，其进水污染物浓度特别是悬浮物SS浓度不能太高，建议不超过50mg/L，否则容易堵塞。不同类型人工湿地污染负荷取值范围变化较大。

5) 湿地面积

人工湿地的设计面积根据拟处理的水量确定，包括常规的污水的水量和汇流区域内的暴雨径流量，可以按下面的公式近似估算：

S=（污水量+径流量）/A

式中：S－湿地的最大占地面积

A－水力负荷
6) 湿地床结构

湿地床的构型对湿地系统的水力状况有着重要影响，构型参数包括长宽比、坡度、深度等。据工程经验，人工湿地系统的坡度宜为0.5%~1%，长宽比应大于2，深度一般在0.2~1.2m。

人工湿地设计时应尽量采用重力流的布水方式，以保证排水顺畅，节省能源。另外，湿地的出水口应设计为可调的，以便使整个湿地床体的水位可以人为调控。

人工湿地的水力负荷根据污水量和湿地类型的不同差异比较大，一般来说潜流湿地的水力负荷大于表面流湿地的水力负荷。国内外人工湿地的水力负荷一般为10~20cm·d-1，水力停留时间为0.5~7d。

7) 基质材料选择

人工湿地系统多采用碎石、沙子、矿渣等基质材料作为填料。对于缺乏养分供给的基质或者孔隙过大不利于植物固定生长的基质，需在基质上方覆盖15~25 cm厚的土壤，作为植物生长的基质。

不同类型的基质对湿地的影响不同。中性基质对生物处理影响不大，但矿渣等偏碱性的基质则在一定程度上会影响微生物和植物的生长活动，因此，应用时需采用一定的预处理，如充分浸泡等措施。

基质对废水中磷和重金属离子的净化影响最大，含钙、铁、铝等成分的填料有利于离子交换。钙、镁等成分和污水中的磷、重金属相互作用形成沉淀；铁、铝等离子通过离子交换等作用将磷、重金属吸附于基质上。但随着时间的推移，基质对磷和重金属的吸附会达到饱和，湿地除磷和重金属能力便有明显下降。

在确定选择的基质材料种类后，还应确定基质的粒径，以调整湿地的水力传导率和孔隙率。一般来说，小粒径基质具有比表面积大、孔隙率小、植物根及根区的发展相协调、水流条件接近层流等优点。但目前人工湿地的基质一般倾向于选择较大粒径的介质，以便具有较大的空隙和好的水力传导，从而尽量克服湿地堵塞问题。

此外，基质的选择上还应考虑便于取材、经济适用等因素。

8) 植被选择

湿地水生植物主要包括挺水植物、沉水植物和浮水植物。不同的区域，不同的生长环境，适宜生长的湿地植物种类是不同的。人工湿地一般选取处理性能好、成活率高、抗污能力强且具有一定美学和经济价值的水生植物。这些水生植物通常应具有下列特性： 

能忍受较大变化范围内的水位、含盐量、温度和pH值； 

在本地适应性好，最好是本土植物。植物种类一般 3~7种，其中至少3种为优势物种；

对污染物具有较好的去除效果；

成活率高，种苗易得，繁殖能力强；

有广泛用途或经济价值高。

人工湿地中使用最多的水生植物为香蒲、芦苇和灯心草，这些植物都广泛存在并能忍受冰冻。不同种类的水生植物适宜生长的水深不同，香蒲在水深0.15 m的环境中生存占优势；灯心草为0.05~0.25 m；芦苇适宜生长在岸边和浅水区中，最深可生长于1.5m的深水区域。香蒲和灯心草的根系主要在0.3 m以内的区域，芦苇的根系达0.6 m，宽叶香蒲则达到0.8 m。

在潜流型湿地中，一般选用芦苇和香蒲，它们较深的根系可扩大污水的处理空间。而对于处理暴雨径流污染为主的人工湿地，要求湿地植物有很强的适应能力，既能抗干旱又能耐湿，而且还应具有抗病灾和昆虫的能力，一般选用芦苇和藨草。

9) 水力状况

表流人工湿地水位一般为20~80cm，潜流人工湿地水位则一般保持在土壤表面下方10~30cm，并根据待处理的污水水量等情况进行调节。

需重点考虑造成湿地堵塞的各种影响因素。湿地堵塞多发生在系统床体前端25%左右的部分，造成堵塞的物质大部分为无机物，这表明污水中的颗粒物在湿地床中的沉淀是造成湿地堵塞的主要原因。此外，植物根系及其附着物等也是湿地堵塞的一大诱因。

施工事项

人工湿地在建设过程中涉及的建筑材料主要包括砖、水泥、砂子、碎石、土壤等。人工湿地的施工主要包括土方的挖掘、前处理系统的修建、土工防渗膜的铺装、布水管道的铺设、基质材料的填装、土壤的回填和植物的种植。在施工过程中要合理安排施工顺序，严格按照湿地设计中配水区、处理区和出水集水区中各种基质材料的粒径大小，分层进行施工，详情见人工湿地基质材料组成剖面图（图3-9）。


[image: image11]
图 3-9 人工湿地基质材料组成剖面图

人工湿地表层一般种植喜阳的水生植物，因此应建设在能被阳光直射的空旷的地方。在山区或丘陵可建成多级呈阶梯状的人工湿地，采取多级跌水充氧，与植物复氧一起，共同为湿地补充溶解氧。

造价指标

综合国内外的研究与实践经验，人工湿地的投资和运行费一般为传统的二级污水厂的1/10~1/2。具体的投资费用视地理位置、地质情况以及所采用的湿地基质而有差别。一些工程统计表明，表流人工湿地建设投资费用约150~400元/m2，潜流人工湿地建设投资费用约200~600元/ m2。

运行管理

人工湿地的维护包括三个主要方面：水生植物的重新种植、杂草的去除和沉积物的挖掘。当水生植物不适应生活环境时，需调整植物的种类，并重新种植。植物种类的调整需要变换水位。如果水位低于理想高度，可调整出水装置；杂草的过度生长也给湿地植物的生长带来了许多问题。在春天，杂草比湿地植物生长的早，遮住了阳光，阻碍了水生植株幼苗的生长。杂草的去除将会增强湿地的净化功能和经济价值。实践证明，人工湿地的植被种植完成以后，就开始建立良好的植物覆盖，并进行杂草控制是最理想的管理方式。在春季或夏季，建立植物床的前三个月，用高于床表面5cm的水深淹没可控制杂草的生长；当植物经过三个生长季节，就可以与杂草竞争。由于污水中含有大量的悬浮物，在湿地床的进水区易产生沉积物堆积，运行一段时间，需挖掘沉积物，以保持稳定的湿地水文水力及净化效果。

稳定塘

概述

稳定塘又名氧化塘或生物塘，是一种利用水体自然净化能力处理污水的生物处理设施，主要借助了水体的自净过程来进行污水的净化。

稳定塘的优点：结构简单，出水水质好，投资成本低，无能耗或低能耗，运行费用省，维护管理简便。
稳定塘的不足：负荷低、污水进入前需进行预处理、占地面积大，处理效果随季节波动大，塘中水体污染物浓度过高时会产生臭气和滋生蚊虫。

稳定塘的适用范围：适于中低污染物浓度的生活污水处理；适用于有低洼地或池塘，土地面积相对丰富的西北农村地区。

类型和结构

稳定塘有多种类型，按照塘的使用功能、塘内生物种类、供氧途径进行划分，一般可分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘和生态塘。

好氧塘的深度较浅，一般在0.5m左右，阳光能直接照射到塘底。塘内有许多藻类生长，释放出大量氧气，再加上大气的自然充氧作用，好氧塘的全部塘水都含有溶解氧。

兼性塘同时具有好氧区、缺氧区和厌氧区。它的深度比好氧塘大，通常在1.2~1.5 m之间。

厌氧塘的深度相比于兼性塘更大，一般在2.0m以上。塘内一般不种植植物，也不存在供氧的藻类，全部塘水都处于厌氧状态，主要由厌氧微生物起净化作用。多用于高浓度污水的厌氧分解。

曝气塘的设计深度多在2.0m以上，但与厌氧塘不同，曝气塘采用了机械装置曝气，使塘水有充足的氧气，主要由好氧微生物起净化作用。

生态塘一般用于污水的深度处理，进水污染物浓度低，也被称为深度处理塘。塘中可种植芦苇、茭白等水生植物，以提高污水处理能力。

设计事项

稳定塘是按有机污染物的负荷、塘深和停留时间等参数设计的。当入水的污染物较少时，一般设计为好氧塘或生态塘；当污水浓度较高时，可设计为厌氧塘或曝气塘；污水水质介于这两者之间时，通常设计为兼性塘。

稳定塘应尽量远离居民点，而且应该位于居民点长年风向的下方，防止水体散发臭气和滋生的蚊虫的侵扰。

施工事项

稳定塘应防止暴雨时期产生溢流，在稳定塘周围要修建导流明渠将降雨时的雨水引开。暴雨较多的地方，衬砌应做到塘的堤顶以防雨水反复冲刷。塘堤为减少费用可以修建为土堤。

塘的底部和四周可作防渗处理，预防塘水下渗污染地下水。防渗处理有粘土夯实、土工膜、塑料薄膜衬面等。

造价指标

稳定塘修建的主要成本是塘体的挖掘和防渗处理。为了减少成本，可以在地势低洼的地方进行修建，也可对农村原有的蓄水塘进行改建而成，挖掘时也宜采用机械作业以减少成本。如果土壤的入渗率较低，也可以采用就地夯实的办法作防渗。稳定塘投资造价约100~150元/m2。

好氧塘和深度处理塘中种植的一些观赏性水生植物会增加一些费用，这些植物应多取用当地野生品种。这样既可以减少造价，同时当地物种也比较适应本地环境条件，能够快速成活。

运行管理

稳定塘的设计简单、施工简便，所需要的维护工作较少。日常维护中要注意保护塘内生物的生长，但也不能让水生生物过度生长，特别是藻类的快速繁殖会使出水水质下降。

塘是否出现渗漏是检查的重点，要注意对塘的出入水量进行定期测量，以查看有无渗漏。如果周边有地下井，也可抽取地下水进行检测，查看是否受到塘水的下渗污染。

土地渗滤
概述

土地渗滤处理系统是一种人工强化的污水生态工程处理技术，它充分利用在地表下面的土壤中栖息的土壤微生物、植物根系以及土壤所具有的物理、化学特性将污水净化，属于小型的污水土地处理系统。 

土地渗滤的优点：处理效果较好，投资费用省，无能耗，运行费用很低，维护管理简便。
土地渗滤的不足：污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，易污染地下水。

土地渗滤的适用范围：适合资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区，与农业或生态用水相结合，不仅可以治理农村水污染、美化环境，而且可以节约水资源。尤其适用于经济不发达、土地较多的西北地区农村污水处理。

类型和结构

土地渗滤根据污水的投配方式及处理过程的不同，可以分为慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流和地下渗滤系统四种类型。
10) 池体及内部构筑体
慢速渗滤系统的结构形式如图3-10所示，适用于投放的污水量较少地区，通过蒸发、作物吸收、入渗过程后，流出慢速渗滤场的水量通常为零，即污水完全被系统所净化吸纳。

慢速渗滤系统可设计为处理型和利用型两类。处理型以污水处理为主要目的，设计时应尽可能少占地，选用的作物要有较高耐水性、对氮磷吸附降解能力强。利用型以污水资源化利用为目的，对作物就没有特别的要求，在土地面积允许的情况下可充分利用污水进行生产活动，以便获取更大的经济效益。

慢速渗滤系统的具体场地设计参数包括：土壤渗透系数为0.036~0.36m/d，地面坡度小于30%，土层深大于0.6m，地下水位大于0.6m。

[image: image12.wmf]渗滤

蒸腾

污水


图 3-10慢速渗滤系统示意图
11) 快速渗滤系统
快速渗滤适用于具有良好渗滤性能的土壤，如砂土、砾石性砂土等地区，其结构如图3-11所示。可处理较大量污水。快速渗滤可用于两类目的：地下水补给和污水再生利用，用于前者时不需要设计集水系统，而用于后者则需要设地下水集水措施以利用污水，在地下水敏感区域还必须设计防渗层，防止地下水受到污染。
地下暗管和竖井都是快速渗滤系统常用的出水方式，如果地形条件合适，可使再生水从地下自流进入地表水体。最优设计参数0.45~0.6m/d，地面坡度小于15%，以防止污水下渗不足，土层厚大于1.5m，地下水位大于1.0m。


[image: image13.wmf]污水

蒸腾

渗滤


图 3-11 快速渗滤系统示意图
12) 地表漫流系统
地表漫流的结构如图3-12所示，适用于土质渗透性的黏土或亚黏土的地区，地面最佳坡度为2%~8%。


[image: image14.wmf]污水

i=2%

~

8%

地表漫流

渗滤

集水渠

蒸腾


图 3-12 地表漫流系统示意图
废水以喷灌法和漫灌（淹灌）法有控制地分布在地面上均匀地漫流，流向坡脚的集水渠，地面上种牧草或其他作物供微生物栖息并防止土壤流失，尾水收集后可回用或排放水体。

13) 地下渗滤系统
地下渗滤系统将污水投配到距地表一定距离、有良好渗透性的土层中，利用土毛细管浸润和渗透作用，使污水向四周扩散中经过沉淀、过滤、吸附和生物降解达到处理要求。地下渗滤的处理水量较少，停留时间较长，水质净化效果比较好，且出水的水量和水质都比较稳定，适于污水的深度处理。地下渗滤系统的结构如图3-13所示。


[image: image15.wmf]土壤处理

渗滤沟

表土

污水

集水

渗滤

布水管


图 3-13  地下渗滤系统示意图
设计事项

土地处理对污水的缓冲性能较强，但不能用于过高浓度污水的处理，否则会引起臭味和蚊虫滋生。土地渗滤技术的工艺类型选择，主要根据处理水量、出水要求、土壤性质、地形与气候条件等确定。

各类型土地渗滤系统的具体设计参数与工艺特点如表3-4所示。

表 3-4 土地渗滤系统的参考设计参数与工艺特点

	        土地渗滤类型

设计事项
	慢速渗滤
	快速渗滤
	地表漫流
	地下渗滤

	废水投配方式
	地面投配（面灌、沟灌、畦灌、淹灌、滴灌等）
	通常采用地面投配
	地面投配
	地下布水

	水力负荷（m/a）
	0.5~6.0
	6.0~125.0
	3~20
	0.4~3

	周负荷率（典型值）（cm/week）
	1.3~10.0
	10.0~240.0
	6.0~40.0
	

	最低预处理要求
	通常沉淀预处理
	通常沉淀预处理
	沉砂、拦杂物和粉碎
	化粪池一级处理

	要求灌水面积（100m2/m3·d）
	6.1~74.0
	0.8~6.1
	1.7~11.1
	

	投配废水的去向
	蒸发、下渗
	下渗
	地面径流，蒸发，少量下渗
	下渗、蒸发

	是否需要种植植物
	谷物、牧草、林木
	有无均可
	牧草
	草皮、花卉等

	适用于土壤
	具有适当渗水性土壤
	亚砂土，砂质土
	亚粘土等
	

	地下水位最小深度/m
	-1.5
	-4.5
	无规定
	

	对地下水水质的影响
	一般有影响
	一般有影响
	有轻微影响
	

	BOD5负荷率
	（kg/104m2·a）
	2×103~2×104
	3.6×104 ~4.7×104
	1.5×104
	1.8×104

	
	（kg/104m2·d）
	50~500
	150~1000
	40~120
	18~140

	场地条件坡度
	种作物不超过20%，不种作物不超过40%
	不受限制
	2%~8%
	

	土地渗滤速率
	中等0.6~3.0
	高
	低
	

	地下水埋深/m
	
	布水期：≥0.9

干化期：1.5~3.0
	不受限制
	

	气候
	寒冷季节需蓄水
	一般不受限制
	冬季需蓄水
	

	系统特点

	运行管理
	种作物时管理严格
	简单
	比较严格
	

	系统寿命
	长
	磷去除率可能限制系统使用寿命
	长
	

	对土壤的影响
	较小
	可改良砂荒地
	小
	


施工事项

慢速渗滤并不需要特殊的收集系统，施工较简便。但为了达到最佳处理效果，要求布水尽量均匀一致。

地下渗滤系统需要铺设地下布水管网，系统构筑相对较复杂。普通地下渗滤系统施工时先开挖明渠，渠底填入碎石或砂，碎石层以上布设穿孔管，再以砂砾将穿孔管淹埋，最后覆盖表土。穿孔管以埋于地表下50cm为宜，也可采用地下渗滤沟进行布水。强化型地下渗滤系统在普通型的基础上利用无纺布增加了毛管垫层，它高出进水管向两侧铺展外垂，穿孔管下为不透水沟，污水在沟中的毛管浸润作用面积要明显高于普通型，布水也更均匀，因而净化效果更好。

造价指标

慢速渗滤和快速渗滤系统的主要成本是布水管网或渠道的修建费用。快速渗滤出水进行回用时，要安装地下排水管或管井，开挖土方量、人工费、材料费都会有所增加，但回收的水资源水质较好，可用于绿地浇灌或农业灌溉，形成经济效益，弥补了造价的上升。一般而言，土地渗滤系统造价在100~200元/m2。

地下渗滤系统采用地下布水，工程量相对较大。其主要成本是开挖土方、人工费、渗滤沟或穿孔管，以及集水管网的费用，在绿化要求较高时应种植观赏性强的植物，草皮和花卉此时也会占用一定费用。维护的费用较少。

运行管理

土地渗滤系统是一种无动力或微动力的利用自然土壤的污水处理技术，其运行维护方便，管理简单，仅需定时对格栅进行清渣，对植物进行收割，通过收割植物去除吸附在植物体中的营养物质。土壤对污染物的吸附是有一定限度的，污水中有机质含量较高时，土壤层中生物会快速生长，易引起布水系统和填料的堵塞。一定要考虑土壤的自净能力及植物对污染物的吸收、降解能力，防止因水力负荷过大使土地污染及出水不达标。维护时如检查到土壤表层有浸泡的现象，说明有堵塞现象或水力负荷过大，此时应停止布水，作进一步的检查。收割牧草时应注意用轻型收割机或人工进行，防止重物压实填料层。

慢速渗滤和快速渗滤系统的主要维护工作是布水系统和作物管理，投配的水量要合适，不能出现持续淹没状态。快速渗滤系统通常采用淹水、干化间歇式运行，以便渗滤区处于干湿交替状态，好氧微生物和厌氧微生物各自有一段快速生长期，利于污染物迅速降解。反复充氧同时也有益于硝化和反硝化，加强脱氮功能。冬季地表结冰会引起这两个系统的效果下降，运行时要特别注意寒冷气候对系统的影响。

地下渗滤系统对入水的要求要比慢速渗滤系统和快速渗滤系统高一些。如果入水中颗粒物较多，则容易引起地下渗滤系统填料层堵塞，造成雍水，处理效率下降。地下渗滤系统表面可种植绿化草皮和植被，在居民点附近进行处理污水的时候，还应具有较好的观赏效果。但具有较长根系的植物不宜采用，因为长根系可能会引起土壤结构的破坏。

4 农村生活污水处理技术选择

西北地区深居内陆，干旱少雨，水资源短缺，土地荒漠化严重，是我国最干旱的地区，加之相对落后的经济基础，使农村生活污水处理技术的选择受到了一定的限制。另一方面，西北地区广阔的土地资源为农村生活污水生态处理技术应用提供了条件。
技术选择的原则
村庄污水处理设施建设应以批准的当地水污染治理规划、国家有关村庄整治及新农村建设的政策为主要依据，根据各地村庄的具体情况和要求，综合考虑经济发展与环境保护、排放与利用等关系，充分利用现有条件和设施。
污水处理设施应因地制宜，结合当地环境条件，尽可能选用荒地、洼地等，少占良田，缩短排水管道，降低管道埋深和减少土方工程量。

应根据污水特点、处理规模和处理水质要求，选用适合当地农村特征并与当地经济技术相适应的污水处理技术及工艺。

农村污水处理技术不仅出水水质要满足相关排放要求，还要注重景观美化、环境协调、无二次污染、易于维护管理。

西北地区农村污水处理工艺应根据以下不同处理要求选择：

(49) 针对以村容村貌整治或以农用为目的的农村污水处理宜以去除COD为主，出水满足排放到附近水体的要求或农用。

(50) 对位于饮用水水源地保护区、风景或人文旅游区、自然保护区、黄河、淮河、海河等重点流域等环境敏感区的村庄，其污水处理设施要求同时具备COD、TN和TP的去除能力，以防止区域内水体富营养化，保护当地水环境。出水可直接排放到附近水体或回用。

去除COD为目标的污水处理工艺
散户污水处理工艺
散户是指污水不便于统一收集处理的单一或几户农户，宜采用分散处理技术，就地处理排放或回用。分散处理可采用设备或工程设施。

14) 化粪池＋土地处理系统

冲厕污水等通过化粪池厌氧发酵处理，出水接土地处理系统，经过土地处理后的出水直接用于灌溉或排入水体。

适用范围：经济落后，有空闲土地用于污水处理，非河流地带，出水水质排放要求宽松的地方。

工艺流程：如图4-1所示。

[image: image16]
图4-1化粪池+土地处理系统工艺流程

15) 生态处理技术

适用范围：有较大面积闲置土地或周边有废旧坑塘的农户。

典型工艺流程如图4-2所示：


图4-2 生态处理技术工艺流程

其中，生物预处理单元技术可采用厌氧技术，当生活污水接入化粪池时，宜在化粪池后、生态单元前增设厌氧处理单元，降低生态处理单元的负荷，生态处理单元技术宜采用人工湿地处理技术。

村落污水处理工艺

16) 以生物技术为主体的污水处理工艺

适用范围：经济发达，地势平缓、可利用土地有限的地区。

以去除COD为目标的村落污水生物处理工艺流程如图4-3所示。


图4-3 村落污水处理工艺流程示意图

其中，生物处理单元技术可采用生物接触氧化法或氧化沟。
17) 以生态技术为主体的污水处理工艺

适用范围：有一定土地有可利用的地区。

以生态技术为主的污水站典型工艺流程如图4-4所示。


[image: image17]
图4-4村落污水生态处理工艺流程示意图

其中，预处理单元可以是格栅、沉淀池，也可以包含生物预处理单元技术（如采用化粪池、生物膜技术等）。

生态处理单元技术可采用人工湿地、稳定塘或土地渗滤系统等。

以去除氮磷为目标的污水处理工艺

适用范围：饮用水水源地保护区、风景或人文旅游区、自然保护区、重点流域等环境敏感区，污水处理不仅需要去除COD和悬浮物，还需要对氮、磷进行控制，防止区域内水体富营养化，出水直接排放到附近水体或回用。主要在处理村落污水时采用。
以去除COD、TN和TP为目的的地区，污水处理工艺可以采用生物与生态技术相结合的组合工艺。

根据当地情况，可采用以下两种工艺：

(51) 具有缺氧和好氧生物反应器的组合工艺，或单一反应器缺氧和好氧交替运行，除了能有效去除废水中的有机物，使出水COD、BOD、SS达标外，还能有效去除污水中的氨氮。

好氧/厌氧生物反应器及人工湿地组合工艺：村庄农户污水经过化粪池或沼气池的初级处理后，进入生物接触氧化池处理。采用交替的好氧/厌氧工艺脱氮后通过人工湿地处理达到除磷效果。同时，人工湿地也可作为村庄景观。如图4-5所示。

图 4-5 村落污水处理生物-生态组合工艺流程

生物处理单元中的缺氧/厌氧处理单元宜采用厌氧生物膜单元；好氧生物处理单元宜采用生物接触氧化池、氧化沟或其它技术。在处理规模低于100m3/d，宜采用生物接触氧化法；处理规模大于100m3/d时，宜采用生物接触氧化法或氧化沟。

生态处理单元宜采用人工湿地技术或土地渗滤等，以除磷和优化水质为主。

该工艺能有效的去除污水中的氮磷和有机物，适合对水质要求较高的村落。投资相对较高，污水处理站需专人维护。

污染物截流入河的处理技术

(52) 稳定塘：西北地区大部地区冬季气温低于0℃， 因此，在有条件的地区可采用稳定塘将污水存贮，长时间停留后进行农业综合利用。
(53) 土地渗滤处理：经化粪池等预处理后的污水可进入土地渗滤系统进行处理，冬季可与稳定塘等工艺组合，达到污染物截流的作用，部分出水可农用。
5 农村生活污水处理设施的管理

农村污水处理设施规模小，数量多，给日常运行、维护与管理带来不便。首先在工艺设计上尽量做到运行操作简单，维护管理少。但必要的日常维护和管理仍然是确保设施运行正常，高效发挥其功能的关键。

污水水质检测
农村污水处理设施的运行维护应定期对进出水水质进行检测，污水处理站进出水水样可每周一次现场采集后进行分析，分散型处理设施可每二个月在现场进行检测。检测方法可参见《水和废水监测分析方法》（第四版）等。除水温、透明度、浊度、pH等指标可采用简易办法现场测定外，COD、BOD5、氨氮、磷、总菌数等其他水质指标的检测建议采样后运送至当地环境监测站进行分析。在有条件的地区氨氮、硝酸盐、磷等指标可采用现场试纸测定。

水样的采集与保存

采样时，当水深大于1m，应在表层1/4深度处采取；水深小于或等于1m，在水深1/2处采取。采样注意事项有：

用样品容器直接采样时，必须用水样冲洗容器三次后再采样，但当水面有浮油时，采油的容器不能冲洗。

采样时应去除水面漂浮的杂物和垃圾等物体。

采样水量要充满整个采样容器。

采样容器上要贴上采样标签，注明样品编号、采样地点、采样日期和时间、采样人姓名等。如有必要，还需认真填写“污水采样记录表”，表中应有以下内容：污染源名称、监测目的、监测项目、采样点位、采样日期和时间、样品编号、污水性质、污水流量、采样人姓名及其他有关事项等。具体格式可根据相关环境监测站的要求制定。

水样采集后，应尽快送往环境监测站分析，因样品放置久了，会受物理、化学和生物等因素的影响，某些组分的浓度可能会发生变化。

水样的保存可采取冷藏或冷冻，既将样品在4℃冷藏或将水样迅速冷冻，贮存于暗处。水样的保存还可以根据具体测定项目的要求采取加入化学保存剂的方法。

现场简易检测指标与方法

pH：采用便携pH试纸进行检测。

臭：量取100 ml水样置于250 ml锥形瓶内，用温水或冷水在瓶外调节水温至20℃左右，振荡瓶内水样，从瓶口闻其气味，用以下六个等级臭强度进行描述，如表5-1所示。

表 5-1 臭强度等级

	等级
	强度
	说明

	0
	无
	无任何气味

	1
	微弱
	一般人难于察觉，嗅觉敏感者可以察觉

	2
	弱
	一般人刚能察觉

	3
	明显
	已能明显察觉，需加以处理

	4
	强
	有很明显的臭味

	5
	很强
	有强烈的恶臭


水温：将水温计插入一定深度的水中，放置5 min后，迅速提出水面并读数。当气温与水温相差较大时，尤其要注意立即读数，避免受气温的影响。

透明度：将振荡均匀的水样立即倒入透明度计筒内至30 cm处，从筒口垂直向下观察，如不能清楚地看见印刷符号，缓慢地放出水样，直到刚好能辨认出符号为止，记录此时水柱高度。

浊度、pH的测定可采用相应的便携式仪器现场测定，具体测定步骤可见仪器说明书，pH的粗略测定还可以用pH试纸。氨氮、硝酸盐、磷等指标也可采用现场试纸测定。

排水系统的维护与管理

应定期对排水系统进行检查和维护，发现堵塞立即疏通。

由于接口处易松动，弯头处易堆积淤泥，应定期检查管道弯头和接口处。室外塑料管道在长期日照下，易产生裂纹，因此布设排水管道时应考虑到其使用寿命，如发现开始产生裂纹，宜进行管道更换。

厨房下水道前应安装防堵漏斗，并定期清理其上残渣，厨余污水应先进入隔油池，防止管道堵塞；浴室排水应进入毛发过滤器，排水管道前需安装防堵细格栅。

雨水排放明渠应定期进行疏通，以免渠道堵塞，雨水溢出；没有混凝土抹面的渠道应注意渠道两岸土体或岩体的稳固性，在多雨地区尽量采用混凝土明渠排放雨水。

污水处理设施的运行、维护与管理
污水处理站应有专人负责维护管理，对污水处理设施和设备定期维护保养和检修。有条件的地方建议成立专业化公司，进行污水处理设施区域化统一管理，以保障污水处理设施良好运行和降低运行维护成本。

18) 预处理设施的运行管理

预处理设施如化粪池和厌氧生物膜反应池的管理主要是防臭和污泥的排放。化粪池和厌氧生物膜池一般建在地下，小型处理单元上面的盖板要紧扣密封池体，防止臭味物质溢出；为方便今后对化粪池或厌氧池进行清渣，中大型处理设施要预留孔洞。化粪池和厌氧池池底沉积污泥是很好的有机肥，可通过管道或泵定期吸出，用作农肥；吸泥时间间隔可为几个月至2年。

19) 好氧生物处理设施的运行管理

生物处理设施包括接触氧化池、氧化沟技术等，该处理单元的运行维护管理重点为曝气设备，接触氧化池曝气机应能正常供氧，氧化沟的曝气转刷应保证正常运行，一旦出现故障，须及时与相关技术人员或生产厂家联系，进行及时维修或更换。

根据感觉出水颜色或浑浊度，可粗略评价好氧生物处理设施是否处于正常运转状态。如出水水质透明度明显下降，悬浮颗粒物增多，则处理设施可能处于非正常运行状态，可能原因有进水水量过大，曝气充氧不足，污泥沉淀效果不好，气温下降等；相应的解决办法为控制进水水量，检查曝气设备是否正产开启，及时排走池底沉积污泥，冬季采取保温措施或降低污水处理量。

20) 生态处理设施的运行管理

生态处理设施包括人工湿地和稳定塘等。

生态处理设施维护简单，需定期进行植物收割。人工湿地生长的植物春夏季生长繁殖，秋冬季开始枯萎，因此植物枯萎前应及时收割植物地上枝叶，避免植物枯萎后叶片和茎中的氮磷营养物又重新释放到水环境中，造成水体污染。当污水中悬浮物太高时，人工湿地表层土壤容易堵塞，若万一发生堵塞，则需停止运行，晾干湿地土壤后，再逐渐增加进水量，重新启动人工湿地污水处理设施。

稳定塘中容易生长藻类，藻类过度繁殖会增加出水中的悬浮物（SS）含量；可通过放养浮萍等浮水植物控制藻类生长，再放养鱼鸭控制稳定塘中的浮萍量，使稳定塘保持动态能量平衡，稳定去除污水中的污染物。

6 工程实例

目前西北地区长期有效运行的农村污水处理工程案例较少，有待今后进一步补充。
参考文献

[1] 张忠宝等编著.《预制钢筋砼组合式化粪池的应用》.2005
[2] 张自杰等编写.排水工程（第四版）.北京：建筑工业出版社.1999

[3] 刘俊新主编.村庄整治技术手册—排水设施与污水处理 第一版，中国建筑工业出版社，2010

[4] 李兵第等编著，村庄污水处理案例集 北京，中国建筑工业出版社，2010
[5] 高廷耀,顾国维. 水污染控制工程（下册）. 高等教育出版社1999
A





空气





进水





出水





灌溉或排放





土地处理





化粪池





粪便























填料





泥斗





出水





�





出水槽





液面





池体





填料





填料支架





曝气管





进水装置





排泥





A





进水





污水





固液分离器





出水





平面图





曝气转刷





A—A剖面图





溢流堰





隔墙





沟内水流





平面图





出水





进水





出水





进水





进水





出水





防渗层





砾石层100mm





土工布








碎石层100mm





粗砂层200mm





土壤层 200mm





进水区





出水区





处理区





进水





出水





水流方向





生物预处理单元





排放





生态处理单元





污水





剩余污泥





排水





污水





回流污泥





二沉池





格栅





沉砂池





初沉池





生物处理单元





污水





预处理单元





生态处理单元





排放或消毒排放








污水





好氧生物处理单元





排放或消毒排放





厌氧/缺氧生物处理单元





硝化液





生态处理单元





调节池





化粪池








18
1

_1345843194.dwg

_1345847123.dwg

_1345747884.dwg

_1345754210.dwg

_1345838873.dwg

_1345753322.dwg

_1300275493.dwg

_1345747758.dwg

