中南地区农村生活污水处理技术指南

（试  行）

中华人民共和国住房和城乡建设部

2010年9月

目    录

1前言


21
中南地区农村生活污水特征与排放要求


21.1
水量


21.1.1
用水量


21.1.2
排水量


21.2
水质


31.3
排放要求


42
排水系统


42.1
农户庭院排水


42.2
村落排水


63
农村生活污水处理技术


63.1
化粪池


63.1.1
概述


63.1.2
类型和结构


73.1.3
设计事项


83.1.4
施工事项


83.1.5
造价指标


83.1.6
运行管理


93.2
厌氧生物膜反应池


93.2.1
概述


93.2.2
基本结构


103.2.3
设计事项


113.2.4
施工事项


113.2.5
造价指标


123.2.6
运行管理


123.3
生物接触氧化池


123.3.1
概述


123.3.2
类型和结构


133.3.3
设计事项


153.3.4
施工事项


163.3.5
造价指标


163.3.6
运行管理


173.4
氧化沟


173.4.1
概述


173.4.2
类型和结构


193.4.3
设计事项


203.4.4
施工事项


203.4.5
造价指标


203.4.6
运行管理


203.5
人工湿地


203.5.1
概述


213.5.2
类型和结构


223.5.3
设计事项


243.5.4
施工事项


253.5.5
造价指标


253.5.6
运行管理


263.6
稳定塘


263.6.1
概述


263.6.2
类型和结构


273.6.3
设计事项


273.6.4
施工事项


273.6.5
造价指标


273.6.6
运行管理


283.7
土地渗滤


283.7.1
概述


283.7.2
类型和结构


303.7.3
设计事项


313.7.4
施工事项


323.7.5
造价指标


323.7.6
运行管理


333.8
生物浮岛


344
农村生活污水处理技术选择


344.1
农村生活污水处理技术选择原则


354.2
以去除COD为主要目标的污水处理工艺


354.2.1
散户污水处理工艺


374.2.2
村落污水处理工艺


404.3
具有脱氮除磷功能的污水处理工艺


425
农村生活污水处理设施的管理


425.1
污水水质检测


425.1.1
水样的采集与保存


425.1.2
现场简易检测指标与方法


435.2
排水系统的维护与管理


445.3
污水处理设施的运行、维护与管理


445.3.1
散户污水处理设施的运行管理


445.3.2
村落污水处理站的运行管理


456
工程实例


46参考文献





前言
为推进农村生活污水治理，住房和城乡建设部组织编制了东北、华北、东南、中南、西南、西北六个地区的农村生活污水处理技术指南。本册《中南地区农村生活污水处理技术指南（试行）》所指的中南地区包括河南、湖北、湖南、安徽和江西。该区域内地形地貌复杂，包括山地、丘陵、岗地和平原等，湖泊多，河流交错纵横。区域内农村人口数量、村镇数目、人口密度均较大，很多行政村位于重要水系（如淮河、巢湖、鄱阳湖、洞庭湖等）流域，大量未经任何处理的农村生活污水直排，对水环境影响较大。该地区经济总量在全国处于中等偏下水平，区域内经济发展不平衡，农民生活方式、生活水平差异较大。
本册包括6章内容：中南地区农村生活污水特征与排放要求、排水系统、农村生活污水处理技术、农村生活污水处理技术选择、农村生活污水处理设施的管理、工程实例。

指南作为农村污水处理的技术指导，是可供住房城乡建设部门、设计单位、农村基层组织和其他农村用户使用的农村污水治理指导性技术文件。 
指南为首次发布，将根据农村人居环境管理要求及污水处理技术发展情况适时修订。在试行过程中如有完善和补充建议，请与住房和城乡建设部农村污水处理技术北方研究中心联系。
指南由住房和城乡建设部发布，并由住房和城乡建设部解释。
本册起草单位：中国科学院生态环境研究中心（住房和城乡建设部农村污水处理技术北方研究中心）

1 中南地区农村生活污水特征与排放要求

水量

用水量

中南地区用水类型包括自来水、地下井水、河水、池塘水、山泉水和水库水等。用水量宜根据当地的调查结果确定；在没有调查数据的地区，可参考同类地区相关经验。
根据《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）和《农村生活饮用水量卫生标准》（GB11730-89），中南地区农村居民日用水量可参考表 1‑1中的数值。

表 1‑1 中南地区农村居民日用水量参考值

	村庄类型
	用水量（L/人·日）

	经济条件好，有独立淋浴、水冲厕所、洗衣机，旅游区
	100～180

	经济条件较好，有独立厨房和淋浴设施
	60～120

	经济条件一般，有简单卫生设施
	50～80

	无水冲式厕所和淋浴设备，水井较远，需自挑水
	40～60


排水量

中南地区村镇数目多，各区域村庄人口密度差异大，具体村庄或散户的排水量可根据实地调查结果确定。在没有调查数据的地区，可采取如下方法确定排水量：洗浴和冲厕排水量可按相应用水量的60%~80%计算；洗衣污水排水量为用水量的70%；厨房排水量则需要询问当地村民的厨房排水用途，如是否用于喂猪等，如果通过管道排放则一般按用水量的60%计算。通过排放系数确定的污水排放量可作为污水处理设施进水流量设计的参考值。

水质

农村居民的排水水质因排水类型不同而差异较大。根据排放地点和水质特征不同，排水类型可分为厕所污水、洗衣污水、厨房污水和洗浴污水等。实际调查与监测结果表明：厕所污水污染物浓度最高，同时有臭味产生；洗衣第一遍污水和厨房洗碗刷锅水COD也很高，可高达10,000mg/L以上；对TP贡献最大的是厨房的淘米水，其次是含磷洗衣洗涤水；而洗浴、洗澡水相对较干净，各项指标值都较低。

农村生活污水综合排放后的具体水质情况宜根据实地调查结果确定，在没有调查数据的地区，表 1‑2建议取值范围可供参考。

表 1‑2 中南地区农村生活污水水质范围参考表   单位：mg/L
	主要指标
	pH
	SS
	COD
	BOD5
	NH4+-N
	TN
	TP

	建议取值范围
	6.5~8.5
	100~200
	100~300
	60~150
	20~80
	40~100
	2.0~7.0


排放要求

农村生活污水的排放需满足国家或地方排放要求。在没有地方排放要求的农村地区，根据中南地区的特征，建议参考表1-3，按照不同排水去向的排放要求确定。
表 1‑3 农村污水排放可参考执行的相关标准

	排水用途
	直接排放
	灌溉用水
	渔业用水
	景观环境用水

	参考标准
	污水综合

排放标准GB8978-1996
	城镇污水处理厂

污染物排放标准GB18918-2002
	农田灌溉

水质标准GB5084-2005
	渔业水质
标准

GB11607-89
	城市污水再生利用景观环境用水水质 GB/T18921-2002


2 排水系统

农村排水系统包括农户庭院排水和村落排水。村落排水体制可分为分流制和合流制两种。分流制指用管道分别收集雨水和污水，各自单独成为一个系统，污水管道系统专门收集和输送生活污水和生产污水（畜禽污水）。合流制指单一管渠收集和输送污水、雨水和生产污水。根据中南地区的地形特征，村落排水体制原则上宜选分流制，用管道收集污水，输送至污水处理设施；雨水可采用明渠收集排放。
农户庭院排水

由于中南地区幅员辽阔，地区差异较大，人们的生活习惯、风俗文化也不尽相同，因此庭院布局也多种多样。较为传统和普遍的房屋布局是采用粪坑式旱厕，且旱厕多与房屋分开建设或紧邻房屋，这种类型的农户庭院排水系统如图 2‑1所示。

[image: image1]
图 2‑1 传统房屋布局农户生活污水排水系统

当农民使用户外洗衣设施时，洗衣第一遍污水也应纳入排水系统，通过管道或明渠进入化粪池。目前建筑内广泛使用的排水管道材质为硬聚氯乙烯塑料管，室外庭院生活污水排水管可采样混凝土浇注的明渠。

村落排水
村落排水系统应全面规划、立足当前、按近期设计、同时考虑远期发展变化。村落远期发展是扩大还是缩小，若扩大，管道布设宜留有余地并考虑扩建的可能。
排污管道管材可根据地方实际选择混凝土、塑料管等多种材料。污水管道依据地形坡度铺设，坡度不应小于0.3%，以满足污水重力自流的要求；同时应防止因地形坡度过大，冲刷管道或管道露出地面。污水管道铺设应尽量避免穿越场地，公路和河流，并应设置检查井。村落生活污水排水管径在150mm以上。严禁采用渗水井、渗水坑等排水方式，防止地下水受到污染。
村落污水收集系统常用收集方式如图 2‑2和图 2‑3所示。农户污水可由单户修建化粪池预处理后再收集，也可先收集后再经过化粪池集中预处理。
[image: image27.emf]
图 2‑2 多户污水单独预处理后再收集的村落排水方式
[image: image28.wmf]
图 2‑3 多户污水先收集再统一预处理的村落排水方式
3 农村生活污水处理技术

根据中南地区的特征，在有条件的地区，宜对生活污水进行处理后排放，污水预处理技术可采用化粪池或厌氧生物膜技术；二级处理可采用生物接触氧化法、氧化沟活性污泥法、人工湿地、氧化塘、土地渗滤和生物浮岛等技术。
化粪池
概述

化粪池是一种利用沉淀和厌氧微生物发酵的原理，以去除粪便污水或其他生活污水中悬浮物、有机物和病原微生物为主要目的的小型污水初级处理设施。

污水通过化粪池的沉淀作用可去除大部分悬浮物（SS），通过微生物的厌氧发酵作用可降解部分有机物（COD、BOD5），池底沉积的污泥可用作有机肥。通过化粪池的预处理可有效防止管道堵塞，亦可有效降低后续处理单元的有机污染负荷。

化粪池的优点：化粪池具有结构简单、易施工、造价低、维护管理简便、无能耗、运行费用很低、卫生效果好等优点。

化粪池的不足：沉积污泥多，需定期进行清理；综合效益不高；污水易渗漏；化粪池处理效果有限，出水水质差，一般不能直接排放水体，需经后续好氧生物处理单元或生态技术单元进一步处理。

化粪池的适用范围：可广泛应用于中南地区农村污水的初级处理，特别适用于厕所的粪便与尿液的预处理。

类型和结构
化粪池根据建筑材料和结构的不同主要可分为砖砌化粪池、现浇钢筋混凝土化粪池、预制钢筋混凝土化粪池和玻璃钢化粪池等。根据池子形状可以分为矩形化粪池和圆形化粪池。根据池子格数可以分为单格化粪池、两格化粪池、三格化粪池（如图 3‑1所示）和四格化粪池等。

根据中南地区农村的水质和水量特点，宜采用两格化粪池或三格化粪池。

[image: image2.wmf] 

污水进水口

 

粪渣口

 

粪渣口

 

粪渣口

出水口

第一格

第二格

第三格


图 3‑1 三格化粪池典型结构示意图
设计事项
化粪池的具体设计可参考《给水排水设计手册》第2册和《镇（乡）排水工程技术规程》CJJ124-2008的相关规定。
化粪池的主要设计事项如下：

(1) 为防止污染地下水，化粪池须进行防水和防渗设计。
(2) 化粪池的设计应与村落排水和污水处理系统统一考虑设计，使之与排水系统和污水处理系统形成一个有机整体，以便充分发挥化粪池的功能。

(3) 化粪池的平面布置选址应充分考虑当地地质、水文情况和基底处理方法，以免施工过程中出现基坑护坡塌方、地下水过多而无法清底等问题。

(4) 化粪池距地下给水排水构筑物距离应不小于30m，距其他建筑物距离应不小于5m，化粪池的位置应便于清掏池底污泥。
(5) 农村化粪池的水力停留时间宜选48h或以上。

(6) 当化粪池污水量小于或等于10m3/d，首选两格化粪池，第一格容积占总容积65%~80%，第二格容积占20%~35%；若化粪池污水量大于10m3/d，一般设计为三格化粪池，第一格容积占总容积的50%~60%，第二格容积占20%~30%，第三格容积占20%~30%；若化粪池污水量超过50m3/d，宜设两个并联的化粪池；化粪池容积最小不宜小于2.0m3，且此时最好设计为圆形化粪池（又称化粪井），采取大小相同的双格连通方式，每格有效直径应大于或等于1.0m。

(7) 化粪池水深不应小于1.3m，池长不应小于1m，宽度不应小于0.75m。

施工事项
化粪池的施工应参考《镇（乡）村排水工程技术规程》CJJ124-2008的相关规定。可根据当地气候和工期要求，购买预制成品化粪池安装，或现场建造化粪池。预制成品化粪池有效容积从2.0m3至100m3不等，应根据当地处理水量、地下水位和地质条件等具体情况，参照《给水排水标准图集》S2中相关内容，选择相应型号的预制成品化粪池。成品化粪池的加工在生产厂家完成，其现场安装和施工工序主要包括：开挖坑槽、安装化粪池、分层回填土、砌清掏孔和砌连接井。
由于化粪池易产生臭味，现场建造化粪池最好建成地埋式，并采取密封防臭措施。若周围环境容许溢出，且地质条件较好，土地渗滤系数很小，则可采取砖砌化粪池，其内外墙可采用1:3水泥砂浆打底，1:2水泥砂浆粉面，厚度20mm。若当地地质条件较差，比如山区、丘陵地带，临近河流、湖泊或道路，则建议采取钢筋混凝土化粪池，对池底、池壁进行混凝土抹面避免化粪池污水渗漏污染周边土壤和地下水，同时配套安装PVC或混凝土管道。
造价指标

化粪池类型和材质不同，其造价亦不同。国标砖砌化粪池与预制钢筋混凝土组合式化粪池的单池价格预算如表 3‑1所示。

表 3‑1 国标砖砌化粪池与预制钢筋混凝土化粪池单池预算表
	容积（m3）
	1.8
	2.5
	15
	20
	30
	40
	50
	100

	国标砖砌化粪池（万元）
	0.17
	0.21
	1.37
	1.42
	1.98
	2.51
	3.08
	6.27

	预制钢筋混凝土化粪池（万元）
	--
	--
	0.82
	1.23
	1.64
	2.13
	2.50
	4.93


运行管理

化粪池的日常维护检查包括化粪池的水量控制、防漏、防臭、清理格栅杂物和清理池渣等工作。

(8) 水量控制：化粪池瞬时流量不宜过大，过大的水量会稀释池内粪便等固体有机物，缩短了固体有机物的厌氧消化时间，会降低化粪池的处理效果；且大水量易带走悬浮固体，造成管道堵塞。

(9) 防漏检查：应定期检查化粪池的防渗设施，以免粪液渗漏污染地下水和周边环境。

(10) 防臭检查：化粪池的密封性也应进行定期检查，要注意化粪池的池盖是否盖好，避免池内恶臭气体溢出污染周边空气。

(11) 清理格栅杂物：若化粪池第一格安置有格栅时，应注意检查格栅，发现有大量杂物时应及时的清理，防止格栅堵塞。

(12) 清理池渣：化粪池建成投入使用初期，可不进行污泥和池渣的清理，运行1~3年后，可采用专用的槽罐车，对化粪池池渣每年清抽一次。

其他注意事项：在清渣或取粪水时，不得在池边点灯、吸烟等，以防粪便发酵产生的沼气遇火爆炸；检查或清理池渣后，井盖要盖好，以免对人畜造成危害。

厌氧生物膜反应池
概述

厌氧生物膜反应池是通过在厌氧池内填充生物填料强化厌氧处理效果的一种厌氧生物膜技术。污水中大分子有机物在厌氧生物膜反应池中被分解为小分子有机物，能有效降低后续处理单元的有机污染负荷，有利于提高污染物的去除效果。正常运行时，厌氧生物膜反应池对COD和SS的去除效果一般能达到40%~60%。
厌氧生物膜反应池优点：投资省、施工简单、无动力运行、维护简便；池体埋于地下，其上方可覆土种植植物，美化环境。

厌氧生物膜反应池不足：对氮磷基本无去除效果，出水水质较差，须接后续处理单元进一步处理后才能排放。

厌氧生物膜反应池适用范围：广泛适用于中南地区各区域污水的初级处理。

基本结构
厌氧生物膜反应池典型结构如图 3‑2所示。其中填充的填料应具有较大的比表面积，有利于微生物生长，易挂膜，且不易堵塞，从而提高厌氧池对BOD5和悬浮物SS的去除效果。

[image: image3]
图 3‑2 厌氧生物膜反应池结构示意图

设计事项

厌氧生物膜反应池的设计参数主要包括：水力停留时间HRT、有机负荷、池体有效容积、污泥排泥时间、污泥斗有效容积、填料类型及规格、填料安装高度和间距等。
厌氧生物膜反应池HRT一般可取2~5d。
由于增加了填料，使微生物附着生长于填料上，脱落的生物膜污泥定期排放，其排泥时间可为3个月至1年，具体可视污泥斗的容积和处理量而定。污泥斗的有效容积可取上层反应池有效容积的1/8~1/4。

厌氧生物膜反应池中的填料特征需满足以下条件：
(13) 具有高比表面积，有利于微生物生长；

(14) 材料抗腐蚀性，在厌氧酸化条件下稳定可靠；

(15) 不易堵塞，质量轻，易于安装或悬挂；

(16) 价格低廉，运输方便。

常用的填料有纤维填料和软性填料等，分别如图 3‑3和图 3‑4所示。
填料最好淹没于水面以下，其上端距液面距离可为10~30cm，下端距污泥斗泥层距离可取10~40cm，填料安装的具体参数可参考供货厂商。

为避免水流短路，实现均匀布水，进水处宜设置进水槽，出水一侧宜设置导流板，导流板距池侧壁距离一般可取10~50cm，导流板下端距污泥层距离一般可取10~40cm。

厌氧生物膜反应池池顶超高一般可取20~60cm，并设置溢流管；池底设置排泥管。

此外，厌氧生物膜反应池多埋于地下，应考虑抗浮设计和结构设计等。
[image: image4.jpg]



图 3‑3  纤维填料

[image: image5.jpg]@ www.standardeurope.com





图 3‑4 软性填料
施工事项

厌氧生物膜反应池通常位于化粪池后，建为地下式或半地下式，其中反应区悬挂填料，强化厌氧处理效果，下层布置为污泥储存区，兼具厌氧反应和沉淀双重功能；也可直接对三格式化粪池的第三格进行改造，在其中安装填料，形成厌氧生物膜反应池。

其施工中应注意三防：

(17) 防水：防止地下水渗入，应注意地下水位对池体的影响；应防雨水落入或流入，特别是在中南地区降雨量大的地方，因此需做封顶处理，并预留人孔。

(18) 防漏：防止厌氧池污水渗漏污染周边池塘和河流等水体或者地下水，因此厌氧池底和池壁需做防渗处理，其渗漏系数应达到相关国家标准。
(19) 防臭：微生物厌氧分解有机物，会产生氨气和硫化氢等臭味气体，因此需对厌氧池进行密封，必要时可增加除臭装置，对厌氧池产生的臭味气体进行原位除臭。
造价指标

强化厌氧生物膜反应池的建造费用因池壁材料、内部填料和池体大小不同而不同。池壁采用钢筋混凝土建造比砖砌抹面高；处理规模越大，单位污水量的池体建造费用越低；池体建造费用和填料购置费用可咨询土建结构专家和填料供货商。

厌氧生物膜反应池的运行费用仅来自于池底污泥的定期排放处置和日常检查，不耗电，运行费用很低。

运行管理

厌氧生物膜反应池的运行管理主要为污泥的定期排放与处置，污泥排放后不能随意堆置，否则易生蚊蝇，渗漏水会对周边水体环境造成二次污染。污泥排放量少且污泥浓度低，则建议返回化粪池，进行循环处理；若污泥排放量大或污泥浓度高，则建议跟后续好氧处理设施如氧化沟等排放的污泥一起进行适当的处理处置。
生物接触氧化池
概述

生物接触氧化池是生物膜法的一种。其特征是池体中填充填料，污水浸没全部填料，通过曝气充氧，使氧气、污水和填料三相充分接触，填料上附着生长的微生物可有效去除污水中的悬浮物、有机物、氨氮和总氮等污染物。

生物接触氧化池优点：占地面积小；污泥产量少，无污泥回流，无污泥膨胀；生物膜内微生物量稳定，生物相丰富，对水质、水量波动的适应性强；操作简便、较活性污泥法的动力消耗少；对污染物去除效果好。
生物接触氧化池不足：加入生物填料导致建造费用增高；可调控性差；对磷的处理效果较差，对总磷指标要求较高的农村地区应配套建设出水的深度除磷设施。

生物接触氧化池适用范围：适用于有一定经济承受能力的农村，可建造成单户、多户污水处理设施或村落污水处理站。

若作为单户或多户污水处理设施，为减少曝气耗电、降低运行成本，宜利用地形高差，通过跌水充氧完全或部分取代曝气充氧。
类型和结构

根据污水处理流程，生物接触氧化池可分为一级接触氧化、二级接触氧化和多级接触氧化。二级接触氧化和多级接触氧化可在各级接触氧化池中间设置中间沉淀池，提高出水水质。
根据曝气装置位置的不同，生物接触氧化池可分为分流式和直流式。分流式接触氧化池污水先在单独的隔间内充氧后，再缓缓流入装有填料的反应区；直流式接触氧化池是直接在填料底部曝气。

按水流特征，生物接触氧化池可分为内循环和外循环式。内循环指单独在填料装填区进行循环；外循环指在填料体内、外形成循环。
生物接触氧化池主要由池体、填料、支架及曝气装置、进出水装置以及排泥管道等部件组成，内循环直流式接触氧化池的基本结构如图 3‑5所示。


[image: image6]
图 3‑5  内循环直流式接触氧化池结构示意图

设计事项

生物接触氧化池前应设置沉淀池等预处理设施，以防止堵塞。沉淀单元可以是单独的沉淀池或一体化设备中的沉淀单元，已建符合防水要求的化粪池也可作为沉淀池。此外，需要合理布置生物接触氧化池的曝气系统，实现均匀曝气。填料装填要合理，以防止堵塞。
1) 池体及内部构筑体
处理规模在200人以下的生物接触氧化池的设计参数

处理规模200人以下的生物接触氧化池有效容积宜按下列公式计算：

V= nQ（La-20）/M 

式中 V——生物接触氧化池的有效容积（m3）;

Q——每人每天污水量（m3/人.d）；

n—— 人数；

La——进水BOD5浓度；(mg/L)

M——BOD5负荷（gBOD5/m3.d），宜按照表 3‑2计算：

表 3‑2 生物接触氧化BOD5负荷参数       单位：gBOD5/m3.d

	                    处理对象人数（n）

接触氧化池类型
	1≤n≤50
	50<n≤200

	好氧式（1）
	180
	225

	好氧式（2）
	120
	140

	兼氧式（2）
	80
	140


注：好氧式（1）为去除COD和BOD5功能的处理方法，有脱氮需求时将好氧式（2）与兼氧式（2）联合使用，反应池依顺序为兼氧式（2）、好氧式（2），并设置污水回流装置。
针对农村的特征以及国内外的经验，用于处理农村污水的生物接触氧化池的负荷宜小于城市污水处理厂，所以推荐上述计算公式。

此外，还应满足下列要求：
(20) 好氧式生物接触氧化池(1)的曝气时间为1.5~3h，停留时间为1.5d左右，池内溶解氧含量维持2.0~3.5mg/L。

(21) 池体底面多采用矩形或方形，长与宽之比应该在1:2~1:1之间。
(22) 处理规模超过30人，分格数不少于2，并按同时工作设计。每格面积不宜大于25m2；处理规模超过40人，有效水深宜大于1.5m。

(23) 单户或多户规模的池体可用热塑性复合材料、PVC塑料和玻璃钢等；村落规模的接触氧化池池体应采用钢板焊接制成或用钢筋混凝土浇注砌成。生物接触氧化池进水端应设置导流槽，导流槽与生物接触氧化池应采用导流板分隔，导流板下缘至填料底面的距离推荐为0.15~0.4m。出水一侧斜板与水平方向的夹角应在50°~60°之间。

(24) 生物接触氧化池应在填料下方满平面曝气，推荐采用穿孔管曝气，每根穿孔管的水平长度不宜大于5m，材质可选择PVC塑料或不锈钢，用电钻打孔制成。为防止堵塞，曝气时应保证开孔朝下。最好配置调节气量的气体流量计和方便维修的设施。生物接触氧化池底部应设置放空阀。

处理规模在200人以上的生物接触氧化池的设计参数
处理规模200人以上的村落污水处理站如采用生物接触氧化池，在能按照城市污水厂运行管理的前提下，可参照城市生活污水处理生物接触氧化池的设计和运行参数。
池体底面多采用矩形或方形，长与宽之比应该在1:2~1:1之间；

池子个数或分格数一般不少于2个，每格面积不宜大于25m2；

容积负荷一般采用1000~1500g BOD5/(m3•d)；
溶解氧一般维持在2.5~3.5mg/L之间，气水比15:1~20:1。

2) 填料
填料是决定生物接触氧化池处理效果的关键，需满足以下要求：

(25) 水力特性：比表面积大、空隙率高、水流通畅、阻力小、流速均一；
(26) 生物膜附着性：良好的挂膜效果，外观形状规则、尺寸均一、表面粗糙程度大；
(27) 化学与生物稳定性强：经久耐用，不溶出有害物质，不产生二次污染；
(28) 货源稳定充足，价格低廉，便于运输与安装等；
(29) 填料分层装填，装填高度一般不超过3m，填充率大于55%；
(30) 填料下端与池体底部保持合适的距离。

3) 设计尺寸
不同处理规模的生物接触氧化池的设计参数可参考表 3‑3。其中村落规模的生物接触氧化池可设计成二段式。

表 3‑3 不同处理规模的生物接触氧化池设计参数表 
	规模
	池体尺寸
	适宜填料
	施工材料
	备注

	单户
	底面积0.3～0.5m2，池高1.0～1.5 m，填料层高度0.6～1.0m
	软性、半软性
	热塑性复合材料、PVC塑料材料、玻璃钢
	均匀曝气

	多户
	底面积2.0～4.0 m2，池高1.2～1.8 m，填料层高度0.8～1.3m
	半软性、软性
	热塑性复合材料、PVC塑料材料、玻璃钢
	均匀曝气

	村落
	底面积10～15m2，池高2.5～3.0m，填料层高度1.8～2.2m
	球形、蜂窝
	钢板或钢筋混凝土
	可采取二段式


施工事项

生物接触氧化池的施工包括池体的建造、填料的安装和曝气装置的布设等。
4) 池体建造

散户或多户污水处理时，池体容积小，可采用热塑性复合材料、PVC塑料材料和玻璃钢等材质。板的厚度应大于10mm，若板较高，较长，则板中间需进行加固处理，以防池体装满水后池体中央向外凸出导致最终破裂。

村落污水处理时，池体容积大，为安全考虑，宜采用现场钢筋混凝土浇注，也可采用设备现场安装。
5) 填料安装
填料安装需搭建支架，支架材料要能抗腐蚀，支架应根据待安装的填料的体积和重量进行结构设计，保证其结构可靠性和稳定的承载能力。填料的安装有一定的要求，需疏密适中。单户或多户污水处理时，其具体安装参数可咨询环保工程师或填料供货方；村落污水处理时，其安装的参数应由有资质的设计院进行专业计算设计方可施工。

6) 曝气装置的布设
单户或多户小型接触氧化池的曝气装置较为简单，可采取市售养鱼缸的曝气泵和曝气头进行充氧即可；村落污水处理接触氧化池池体较大时，其曝气装置的安装应在专业设计后请专门的施工队进行，其安装既要考虑曝气量，又要考虑曝气的均匀性。此外，曝气设备如鼓风机或曝气泵需考虑其噪声对环境的影响，若建设在环境要求很安静的地方，需对其进行降噪处理。

造价指标

生物接触氧化池的一次性投资主要是池体建造和购买填料。池体造价因处理规模不同而差异较大，从几百至几万不等；填料种类不同，价格差异明显，以价格较高的新型球形塑料填料为例，填充一立方米体积所需要的填料价格在600元左右。

生物接触氧化池的运行费用低于传统活性污泥反应池和氧化沟。
运行管理

7) 系统启动
系统启动时，投加临近污水处理厂的好氧污泥，或加入粪水，闷曝3~7天后开始少量进水，并观察检测出水水质，逐渐增大进水流量至设计值，同时调整曝气量，保持气水比在15:1~20:1之间，如果有条件应测定反应池内溶解氧浓度，最好维持在2.0~3.5mg/L之间。
8) 日常维护
正常运行时，需观察填料载体上生物膜生长与脱落情况，并通过调节气量防止生物膜的整体大规模脱落。确定有无曝气死角，调整曝气头位置，保证均匀曝气。定期察看有无填料结块堵塞现象发生，如有应予以及时疏通。

定期排放二沉池污泥，可由市政槽车抽吸外运处理，也可经卫生处理达到相关要求后用于农田施肥。
氧化沟

概述

氧化沟因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名，是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥在沟中不断循环流动，因此也称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。氧化沟通常按延时曝气运行，以延长水和生物固体的停留时间和降低有机污染负荷。氧化沟通常使用卧式或立式的曝气和推动装置，向反应池中混合液传递水平速度和溶解氧。

氧化沟优点：氧化沟一般不设初沉池，结构与设备简单，运行管理简便，投资较省；采用低负荷运行，耐冲击负荷，剩余污泥少，处理效果好；应用范围广。
氧化沟不足：长污泥龄运行有时出水中悬浮物较高，影响出水水质；相对其他好氧生物处理工艺，传统氧化沟占地面积大；耗电高于曝气池。

氧化沟适用范围：适用于处理污染物浓度相对较高的污水；处理规模宜大不宜小，适合村落污水处理。污水经过农村适用的氧化沟工艺的处理后，出水通常达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的二级标准。如果受纳水体有更严格的要求，则需要进一步处理。
类型和结构

氧化沟类型多，如帕思维尔（Passever）氧化沟、卡罗塞（Carrousel）氧化沟、奥尔伯（Orbal）氧化沟、射流曝气氧化沟、障碍式氧化沟、T型（又称三沟式）、D型（又称双沟式）、DE型氧化沟、一体化氧化沟以及将曝气与推动循环流动功能相分离的氧化沟等。

在上述种类繁多的氧化沟工艺中，Passever氧化沟和一体式合建氧化沟更适合农村经济状况和技术水平。

Passveer氧化沟如图 3‑6所示，其沟渠为跑道形，沟上安装一个或数个转刷，通过转刷转动推动水流在沟内循环流动和充氧。

[image: image7]
图 3‑6 Passveer氧化沟构造示意图

一体化氧化沟将沉淀池与氧化沟建在同一构筑物中，利用水流动力实现无泵回流，从而节省污泥回流费用。一体化氧化沟需要专门的固液分离装置，按固液分离装置的位置分为沟内分离器型和沟外分离器型。沟内分离器型比较典型的是BMTS和BOAT。沟外分离器型将固液分离器放置在氧化沟主沟的外面，这样可以减少固液分离器放置对氧化沟流态的影响。立体循环一体化氧化沟是沟外分离器型一体化氧化沟的一种。

BOAT示意图如图 3‑7所示。BOAT型一体化氧化沟由于其分离器像水中的船而得名。其工作原理与BMTS型一体化氧化沟相似，其区别是BOAT型一体化氧化沟的固液分离器仅占据了部分表面沟道。
氧化沟的工艺特征如下：

(31) 在流态上，氧化沟介于完全混合式与推流式之间，从水流动来看是推流式，由于流速快，可达0.25 ~0.35 m/s，进水能与沟内混合液快速混合，因此氧化沟的流态又是完全混合式。

(32) 水力停留时间长，有机负荷低，运行稳定，处理水质良好。

(33) 采用延时曝气法运行，污泥产率低，剩余污泥量少。

(34) 污泥龄长，达15~30d，为传统活性污泥系统的3~6倍。因此在反应器内能够存活增殖世代时间长的细菌如硝化菌和反硝化菌等，在沟内可发生硝化反应和反硝化反应，使氧化沟具有较强的脱氮能力。同时，氧化沟这种封闭循环式的结构能够交替产生好氧/缺氧区域，因而特别能满足污水的脱氮要求。

(35) 对水温、水质和水量的变化有较强的适应性。

(36) 工艺操作管理方便。可不设置初沉池，污水只经过格栅和沉砂池即可进入氧化沟。主要设备是氧化沟沟体和二沉池，设施少，工艺流程简单，操作和维护管理比较容易。在各种活性污泥处理工艺中，氧化沟的维护管理最为简单，产生机械故障的可能性也相对较小。


[image: image8]
[image: image29.emf] 

污水  

出水  

氧化沟  

曝气转刷  

回流污泥  

沉淀池  

剩余污泥  

[image: image30.emf]8


9


10


11


12


13


i=2%




8

9

10

11

12

13

i=2%

图 3‑7  BOAT型一体化氧化沟示意图
设计事项

氧化沟的设计可参考《氧化沟设计规程》CECS112:2000。为保证活性污泥呈悬浮状态，沟内平均流速应在0.3m/s以上。混合液在沉淀池进行泥水分离，污泥回流到氧化沟中，因农村管理水平有限，剩余污泥宜定期排放并作适当处理。

沉淀池可以采用常用的轴流沉淀池或平流沉淀池。

氧化沟的设计主要包括池体沟型设计、曝气装置的设计和沉淀池设计。设计参数宜根据试验资料确定，在无试验资料时，可参照类似工程选择，或参考以下参数：

污水停留时间：6~30h；

污泥停留时间：10~30d；

沟内流速：0.25~0.35m/s；

沟内污泥浓度：1500~5000mg/L；

氧化沟工艺二沉池的表面负荷0.6~1.0m3/m2.h，一体化氧化沟固液分离器表面负荷1.0m3/m2.h左右。

氧化沟机械曝气设备除具有良好的充氧性能外，还具有混合和推流作用，设备选型时要注意充氧和混合推流之间的协调。氧化沟曝气转刷的技术参数可参照《曝气转刷认定技术条件》（HCRJ 034-1998）。在有条件的地区，也可自行加工，以降低成本。
施工事项

氧化沟宜选用专业施工队进行施工和安装。

氧化沟边壁：一般推荐采用钢筋砼结构，土建施工应重点控制池体的抗浮处理、地基处理、池体抗渗处理，满足设备安装对土建施工的要求。为了节省投资，可以考虑采用粘土夯实并铺设防水层，亦可以采用钢结构和玻璃钢结构现场安装或定制。

对于以上推荐的适合农村的氧化沟沟型，主要设备是曝气设备和一体化氧化沟的固液分离器。

造价指标

氧化沟的建设成本主要包括池体建设和购置设备。

一般钢筋混凝土池体池体的建设费用为600 ~1000元/m3，不同地区或池体埋地与否会有差别，采用钢板或玻璃钢池体的造价约为1000元/m3。

转刷的费用为15000 ~30000元/m，如果定做，会大幅度节省费用。转盘的费用更贵一些。

3.1.1 运行管理

应参考设计单位的运行指南进行维护管理，主要是氧化沟设备的检修维护。
人工湿地
概述

人工湿地是一种通过人工设计、改造而成的半生态型污水处理系统，主要由土壤基质、水生植物和微生物三部分组成。

人工湿地的优点：投资费用省，运行费用低，维护管理简便，水生植物可以美化环境，调节气候，增加生物多样性。
人工湿地的不足：污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，处理效果受季节影响，随着运行时间延长除磷能力逐渐下降。

人工湿地的适用范围：适用于资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区，不仅可以治理农村水污染、保护水环境，而且可以美化环境，节约水资源。

类型和结构

人工湿地按水流特征，可分为表面流人工湿地（图 3‑8）、潜流人工湿地（图 3‑9）、垂直流人工湿地（图 3‑10）。表流人工湿地建造费用较省，但占地面积大于潜流和垂直流人工湿地，且冬季表面易结冰，夏季易繁殖蚊虫，并有臭味。

[image: image9.wmf]
图 3‑8 表流人工湿地示意图


[image: image10.wmf]
图 3‑9 潜流人工湿地示意图


[image: image11.wmf]
图 3‑10 垂直流人工湿地示意图
设计事项

人工湿地的设计可参考《人工湿地污水处理技术导则》（RISN-TG006-2009）。应当根据实际情况因地制宜进行设计和运行。设计时首先确定污水的水量和水质，并根据当地的地质、地貌、气候等自然条件选择合适的人工湿地类型，然后根据相应的湿地类型进行设计。设计主要涉及以下几个方面：污染负荷、湿地面积、湿地床结构、基质材料选择、植被选择、水力状况、进水和排水周期等。
9) 污染负荷
相对生物接触氧化池和氧化沟等好氧生物技术，人工湿地污染负荷低，其进水污染物浓度特别是悬浮物SS浓度不能太高，建议不超过50mg/L，否则容易堵塞。不同类型人工湿地污染负荷取值范围变化较大。
10) 湿地面积

人工湿地的设计面积根据拟处理的水量确定，包括常规的污水的水量和汇流区域内的暴雨径流量，可以按下面的公式近似估算：

S=（污水量+径流量）/A
式中：S－湿地的最大占地面积
A－水力负荷
11) 湿地床结构

湿地床的构型对湿地系统的水力状况有着重要影响，构型参数包括长宽比、坡度、深度等。据工程经验，人工湿地系统的坡度宜为0.5%~1%，长宽比应大于2，深度一般在0.2~1.2m。
人工湿地设计时应尽量采用重力流的布水方式，以保证排水顺畅，节省能源。另外，湿地的出水口应设计为可调的，以便使整个湿地床体的水位可以人为调控。

人工湿地的水力负荷根据污水量和湿地类型的不同差异比较大，一般来说潜流湿地的水力负荷大于表面流湿地的水力负荷。国内外人工湿地的水力负荷一般为10~20cm·d-1，水力停留时间为0.5~7d。

12) 基质材料选择

人工湿地系统多采用碎石、沙子、矿渣等基质材料作为填料。对于缺乏养分供给的基质或者孔隙过大不利于植物固定生长的基质，需在基质上方覆盖15~25 cm厚的土壤，作为植物生长的基质。

不同类型的基质对湿地的影响不同。中性基质对生物处理影响不大，但矿渣等偏碱性的基质则在一定程度上会影响微生物和植物的生长活动，因此，应用时需采用一定的预处理，如充分浸泡等措施。

基质对废水中磷和重金属离子的净化影响最大，含钙、铁、铝等成分的填料有利于离子交换。钙、镁等成分和污水中的磷、重金属相互作用形成沉淀物；铁、铝等离子通过离子交换等作用将磷、重金属吸附于基质上。但随着时间的推移，基质对磷和重金属的吸附会达到饱和，湿地除磷和重金属能力便有明显下降。

在确定选择的基质材料种类后，还应确定基质的粒径，以调整湿地的水力传导率和孔隙率。一般来说，小粒径基质具有比表面积大、孔隙率小、植物根及根区的发展相协调、水流条件接近层流等优点。但目前人工湿地的基质一般倾向于选择较大粒径的介质，以便具有较大的空隙和好的水力传导，从而尽量克服湿地堵塞问题。

此外，基质的选择上还应考虑便于取材、经济适用等因素。

13) 植被选择

湿地水生植物主要包括挺水植物、沉水植物和浮水植物。不同的区域，不同的生长环境，适宜生长的湿地植物种类是不同的。人工湿地一般选取处理性能好、成活率高、抗污能力强且具有一定美学和经济价值的水生植物。这些水生植物通常应具有下列特性：
· 能忍受较大变化范围内的水位、含盐量、温度和pH值；

· 在本地适应性好，最好是本土植物。植物种类一般 3~7种，其中至少3种为优势物种；

· 对污染物具有较好的去除效果；

· 成活率高，种苗易得，繁殖能力强；

· 用途广泛或经济价值高。

人工湿地中使用最多的水生植物为香蒲、芦苇和灯心草，这些植物都广泛存在并能忍受冰冻。不同种类的水生植物适宜生长的水深不同，香蒲在水深0.15 m的环境中生存占优势；灯心草为0.05~0.25 m；芦苇适宜生长在岸边和浅水区中，最深可生长于1.5m的深水区域。香蒲和灯心草的根系主要在0.3 m以内的区域，芦苇的根系达0.6 m，宽叶香蒲则达到0.8 m。

在潜流型湿地中，一般选用芦苇和香蒲，它们较深的根系可扩大污水的处理空间。而对于处理暴雨径流污染为主的人工湿地，要求湿地植物有很强的适应能力，既能抗干旱又能耐湿，而且还应具有抗病灾和昆虫的能力，一般选用芦苇和藨草。
14) 水力状况

表流人工湿地水位一般为20~80cm，潜流人工湿地水位则一般保持在土壤表面下方10~30cm，并根据待处理的污水水量等情况进行调节。

需重点考虑造成湿地堵塞的各种影响因素。湿地堵塞多发生在系统床体前端25%左右的部分，造成堵塞的物质大部分为无机物，这表明污水中的颗粒物在湿地床中的沉淀是造成湿地堵塞的主要原因。此外，植物根系及其附着物等也是湿地堵塞的一大诱因。

施工事项

人工湿地在建设过程中涉及的建筑材料主要包括砖、水泥、卵石、碎石、砂子、土壤等。人工湿地的施工主要包括土方的挖掘、前处理系统的修建、土工防渗膜的铺装、布水管道的铺设、基质材料的填装、土壤的回填和植物的种植。在施工过程中要合理安排施工顺序，严格按照湿地设计中配水区、处理区和出水集水区中各种基质材料的粒径大小，分层进行施工，详情见人工湿地基质材料组成剖面图（图 3‑11）。


[image: image12]
图 3‑11 人工湿地基质材料组成剖面图

人工湿地表层一般种植喜阳的水生植物，因此应建设在能被阳光直射的空旷的地方。在山区或丘陵可建成多级呈阶梯状的人工湿地，采取多级跌水充氧，与植物复氧一起，共同为湿地补充溶解氧。

造价指标

综合国内外的研究实践经验，人工湿地的投资和运行费一般仅为传统的二级污水厂的1/10~1/2，具有广泛应用推广价值，尤其适用于经济发展相对落后市郊、中小城镇及广大的农村地区。具体的投资费用视地理位置，地质情况以及所采用的湿地基质而有差别，一些工程统计表明，表流人工湿地建设投资费用约150~400元/m2，潜流人工湿地建设投资费用约200~600元/ m2。

运行管理

人工湿地的维护包括三个主要方面：水生植物的重新种植、杂草的去除和沉积物的挖掘。当水生植物不适应生活环境时，需调整植物的种类，并重新种植。植物种类的调整需要变换水位。如果水位低于理想高度，可调整出水装置；杂草的过度生长也给湿地植物的生长带来了许多问题。在春天，杂草比湿地植物生长的早，遮住了阳光，阻碍了水生植株幼苗的生长。杂草的去除将会增强湿地的净化功能和经济价值。实践证明，人工湿地的植被种植完成以后，就开始建立良好的植物覆盖，并进行杂草控制是最理想的管理方式。在春季或夏季，建立植物床的前三个月，用高于床表面5cm的水深淹没可控制杂草的生长，当植物经过三个生长季节，就可以与杂草竞争。由于污水中含有大量的悬浮物，在湿地床的进水区易产生沉积物堆积，运行一段时间，需挖掘沉积物，以保持稳定的湿地水文水力及净化效果。
稳定塘

概述

稳定塘又名氧化塘或生物塘，是一种利用水体自然净化能力处理污水的生物处理设施，主要借助了水体的自净过程来进行污水的净化。

稳定塘的优点：结构简单，出水水质好，投资成本低，无能耗或低能耗，运行费用省，维护管理简便。
稳定塘的不足：负荷低，污水进入前需进行预处理，占地面积大，处理效果随季节波动大，塘中水体污染物浓度过高时会产生臭气和滋生蚊虫。

稳定塘的适用范围：适于中低污染物浓度的生活污水处理；适用于有山沟、水沟、低洼地或池塘、土地面积相对丰富的中南农村地区。

类型和结构

稳定塘有多种类型，按照塘的使用功能、塘内生物种类、供氧途径进行划分，一般可分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘和生态塘。

好氧塘的深度较浅，一般在0.5m左右，阳光能直接照射到塘底。塘内有许多藻类生长，释放出大量氧气，再加上大气的自然充氧作用，好氧塘的全部塘水都含有溶解氧。
兼性塘同时具有好氧区、缺氧区和厌氧区。它的深度比好氧塘大，通常在1.2~1.5 m之间。

厌氧塘的深度相比于兼性塘更大，一般在2.0m以上。塘内一般不种植植物，也不存在供氧的藻类，全部塘水都处于厌氧状态，主要由厌氧微生物起净化作用。多用于高浓度污水的厌氧分解。

曝气塘的设计深度多在2.0m以上，但与厌氧塘不同，曝气塘采用了机械装置曝气，使塘水有充足的氧气，主要由好氧微生物起净化作用。
生态塘一般用于污水的深度处理，进水污染物浓度低，也被称为深度处理塘。塘中可种植芦苇、茭白等水生植物，以提高污水处理能力。

设计事项

稳定塘是按有机污染物的负荷、塘深和停留时间等参数设计的。当入水的污染物较少时，一般设计为好氧塘或生态塘；当污水浓度较高时，可设计为厌氧塘或曝气塘；污水水质介于这两者之间时，通常设计为兼性塘。

稳定塘应尽量远离居民点，而且应该位于居民点长年风向的下方，防止水体散发臭气和滋生的蚊虫的侵扰。

施工事项

稳定塘应防止暴雨时期产生溢流，在稳定塘周围要修建导流明渠将降雨时的雨水引开。暴雨较多的地方，衬砌应做到塘的堤顶以防雨水反复冲刷。塘堤为减少费用可以修建为土堤。

塘的底部和四周可作防渗处理，预防塘水下渗污染地下水。防渗处理有粘土夯实、土工膜和塑料薄膜衬面等。

造价指标

稳定塘修建的主要成本是塘体的挖掘和防渗处理。为了减少成本，可以在地势低洼的地方进行修建，也可对农村原有的蓄水塘进行改建而成，挖掘时也宜采用机械作业以减少成本。如果土壤的入渗率较低，也可以采用就地夯实的办法作防渗。稳定塘投资造价约100~150元/m2。

好氧塘和深度处理塘中种植的一些观赏性水生植物会增加一些费用，这些植物应多取用当地野生品种。这样既可以减少造价，同时当地物种也比较适应本地环境条件，能够快速成活。

运行管理

稳定塘的设计简单、施工简便，所需要的维护工作较少。日常维护中要注意保护塘内生物的生长，但也不能让水生生物过度生长，特别是藻类的快速繁殖会使出水水质下降。

稳定塘是否出现渗漏是检查的重点，要注意对塘的出入水量进行定期测量，以查看有无渗漏。如果周边有地下井，也可抽取地下水进行检测，查看是否受到塘水的下渗污染。
土地渗滤

概述

土地渗滤处理系统是一种人工强化的污水生态工程处理技术，它充分利用在地表下面的土壤中栖息的土壤微生物、植物根系以及土壤所具有的物理、化学特性将污水净化，属于小型的污水土地处理系统。
土地渗滤的优点：处理效果较好，投资费用省，无能耗，运行费用很低，维护管理简便。
土地渗滤的不足：污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，易污染地下水。

土地渗滤的适用范围：适用于资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区，与农业或生态用水相结合，不仅可以治理农村水污染、美化环境，而且可以节约水资源。

类型和结构

土地渗滤根据污水的投配方式及处理过程的不同，可以分为慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流和地下渗滤系统四种类型。
15) 慢速渗滤系统

慢速渗滤系统适用于投放的污水量较少地区，通过蒸发、作物吸收、入渗过程后，流出慢速渗滤场的水量通常为零，即污水完全被系统所净化吸纳。其结构如图 3‑12所示。
慢速渗滤系统可设计为处理型和利用型两类。处理型以污水处理为主要目的，设计时应尽可能少占地，选用的作物要有较高耐水性、对氮磷吸附降解能力强。利用型以污水资源化利用为目的，对作物就没有特别的要求，在土地面积允许的情况下可充分利用污水进行生产活动，以便获取更大的经济效益。

慢速渗滤系统的具体场地设计参数包括：土壤渗透系数为0.036~0.36m/d，地面坡度小于30%，土层深大于0.6m，地下水位大于0.6m。

[image: image13.wmf]渗滤

蒸腾

污水


图 3‑12 慢速渗滤系统示意图
16) 快速渗滤
快速渗滤适用于具有良好渗滤性能的土壤，如砂土、砾石性砂土等。其结构如图 3‑13所示。

快速渗滤可处理较大量污水，可用于两类目的：地下水补给和污水再生利用，用于前者时不需要设计集水系统，而用于后者则需要设地下水集水措施以利用污水，在地下水敏感区域还必须设计防渗层，防止地下水受到污染。

地下暗管和竖井都是快速渗滤系统常用的出水方式，如果地形条件合适，可使再生水从地下自流进入地表水体。最优设计参数0.45~0.6m/d，地面坡度小于15%，以防止污水下渗不足，土层厚大于1.5m，地下水位大于1.0m。

[image: image14.wmf]污水

蒸腾

渗滤


图 3‑13  快速渗滤系统示意图
17) 地表漫流
地表漫流适用于土质渗透性的黏土或亚黏土的地区，地面最佳坡度为2%~8%。
其结构如图 3‑14所示，废水以喷灌法和漫灌（淹灌）法有控制地分布在地面上均匀地漫流，流向坡脚的集水渠，地面上种牧草或其他作物供微生物栖息并防止土壤流失，尾水收集后可回用或排放水体。

[image: image15.wmf]污水

i=2%

~

8%

地表漫流

渗滤

集水渠

蒸腾


图 3‑14  地表漫流系统示意图

18) 地下渗滤
地下渗滤系统将污水投配到距地表一定距离，有良好渗透性的土层中，利用土毛细管浸润和渗透作用，使污水向四周扩散中经过沉淀、过滤、吸附和生物降解达到处理要求。其结构如图 3‑15所示。

地下渗滤的处理水量较少，停留时间较长，水质净化效果比较好，且出水的水量和水质都比较稳定，适于污水的深度处理。

[image: image16.wmf]土壤处理

渗滤沟

表土

污水

集水

渗滤

布水管


图 3‑15  地下渗滤系统示意图
设计事项

土地渗滤对污水的缓冲性能较强，但不能用于过高浓度污水的处理，否则会引起臭味和蚊虫滋生。土地渗滤技术的工艺类型选择，主要根据处理水量、出水要求、土壤性质、地形与气候条件等确定。
各类型土地渗滤系统的具体设计参数与工艺特点如表 3‑4所示。
表 3‑4 土地渗滤系统的参考设计参数与工艺特点
	        土地渗滤类型

设计事项
	慢速渗滤
	快速渗滤
	地表漫流
	地下渗滤

	废水投配方式
	地面投配（面灌、沟灌、畦灌、淹灌、滴灌等）
	通常采用地面投配
	地面投配
	地下布水

	水力负荷（m/a）
	0.5~6.0
	6.0~125.0
	3~20
	0.4~3

	周负荷率（典型值）（cm/week）
	1.3~10.0
	10.0~240.0
	6.0~40.0
	

	最低预处理要求
	通常沉淀预处理
	通常沉淀预处理
	沉砂、拦杂物和粉碎
	化粪池一级处理

	要求灌水面积（100m2/m3·d）
	6.1~74.0
	0.8~6.1
	1.7~11.1
	

	投配废水的去向
	蒸发、下渗
	下渗
	地面径流，蒸发，少量下渗
	下渗、蒸发

	是否需要种植植物
	谷物、牧草、林木
	有无均可
	牧草
	草皮、花卉等

	适用于土壤
	具有适当渗水性土壤
	亚砂土，砂质土
	亚粘土等
	

	地下水位最小深度/m
	-1.5
	-4.5
	无规定
	

	对地下水水质的影响
	一般有影响
	一般有影响
	有轻微影响
	

	BOD5负荷率
	（kg/104m2·a）
	2×103~2×104
	3.6×104 ~4.7×104
	1.5×104
	1.8×104

	
	（kg/104m2·d）
	50~500
	150~1000
	40~120
	18~140

	场地条件坡度
	种作物不超过20%，不种作物不超过40%
	不受限制
	2%~8%
	

	土地渗滤速率
	中等0.6~3.0
	高
	低
	

	地下水埋深/m
	
	布水期：≥0.9

干化期：1.5~3.0
	不受限制
	

	气候
	寒冷季节需蓄水
	一般不受限制
	冬季需蓄水
	

	系统特点

	运行管理
	种作物时管理严格
	简单
	比较严格
	

	系统寿命
	长
	磷去除率可能限制系统使用寿命
	长
	

	对土壤的影响
	较小
	可改良砂荒地
	小
	


施工事项

慢速渗滤并不需要特殊的收集系统，施工较简便。但为了达到最佳处理效果，要求布水尽量均匀一致。

地下渗滤系统需要铺设地下布水管网，系统构筑相对较复杂。普通地下渗滤系统施工时先开挖明渠，渠底填入碎石或砂，碎石层以上布设穿孔管，再以砂砾将穿孔管淹埋，最后覆盖表土。穿孔管以埋于地表下50cm为宜，也可采用地下渗滤沟进行布水。强化型地下渗滤系统在普通型的基础上利用无纺布增加了毛管垫层，它高出进水管向两侧铺展外垂，穿孔管下为不透水沟，污水在沟中的毛管浸润作用面积要明显高于普通型，布水也更均匀，因而净化效果更好。

造价指标

慢速渗滤和快速渗滤系统的主要成本是布水管网或渠道的修建费用。快速渗滤出水进行回用时，要安装地下排水管或管井，开挖土方量、人工费、材料费都会有所增加，但回收的水资源水质较好，可用于绿地浇灌或农业灌溉，形成经济效益，弥补了造价的上升。一般而言，土地渗滤系统造价在100~200元/m2。

地下渗滤系统采用地下布水，工程量相对较大。其主要成本是开挖土方、人工费、渗滤沟或穿孔管，以及集水管网的费用，在绿化要求较高时应种植观赏性强的植物，草皮和花卉此时也会占用一定费用。维护费用较少。
运行管理
土地渗滤系统是一种无动力或微动力的利用自然土壤的污水处理技术，其运行维护方便，管理简单，仅需定时对格栅进行清渣，对植物进行收割，通过收割植物去除被植物吸收的营养物质。土壤对污染物的吸附是有一定限度的，污水中有机质含量较高时，土壤层中生物会快速生长，易引起布水系统和填料的堵塞。一定要考虑土壤的自净能力及植物对污染物的吸收、降解能力，防止因水力负荷过大使土地污染及出水不达标。维护时如检查到土壤表层有浸泡的现象，说明有堵塞现象或水力负荷过大，此时应停止布水，作进一步的检查。收割牧草时应注意用轻型收割机或人工进行，防止重物压实填料层。

慢速渗滤和快速渗滤系统的主要维护工作是布水系统和作物管理，投配的水量要合适，不能出现持续淹没状态。快速渗滤系统通常采用淹水、干化间歇式运行，以便渗滤区处于干湿交替状态，好氧微生物和厌氧微生物各自有一段快速生长期，利于污染物迅速降解。反复充氧有益于硝化和反硝化，加强脱氮功能。
地下渗滤系统对入水的要求要比慢速渗滤系统和快速渗滤系统高一些。如果入水中颗粒物较多，则容易引起地下渗滤系统填料层堵塞，造成雍水，处理效率下降。地下渗滤系统表面可种植绿化草皮和植被，在居民点附近进行处理污水的时候，还应具有较好的观赏效果。但具有较长根系的植物不宜采用，因为长根系可能会引起土壤结构的破坏。

生物浮岛

生物浮岛是一种用塑料泡沫等轻质材料做植物生长载体，在其上移植陆生喜水植物，通过植物对氮、磷等营养物质的吸收作用，实现水质净化的污水处理技术。浮岛上移栽的植物既能吸收污水中营养物质，还能释放出抑制藻类生长的化合物，从而提高出水水质。
农村生活污水经过预处理或好氧生物处理后，排放至村边低洼池塘，在池塘中建造生物浮岛，种植花卉、青饲料和造纸原料等经济性植物，通过植物的生态作用净化水质，同时获得一定的经济收益。
生物浮岛优点：投资成本低，维护费用省，不受水体深度和透光度的限制，能为鱼鸟和鸟类提供良好的栖息空间，兼具环境效益、经济效益和生态景观效益。

生物浮岛不足：浮岛植物残体腐烂，会引起新的水质污染问题；发泡塑料易老化，造成环境二次污染；植物的越冬问题。
生物浮岛适用范围：适用于湖网发达、气候温暖的农村地区。
生物浮岛实例照片如图 3‑16所示。国内有研究表明，因地制宜，合理设计，生物浮岛费用可降至30~50元/m2。
[image: image17.jpg]g
4

o

*




图 3‑16 生物浮岛

4 农村生活污水处理技术选择

中南地区可以秦岭—淮河为界划为秦岭以南和秦岭以北，河南和安徽北部风俗习惯属于秦岭以北，用水量较小，且经济欠发达。这些地区农村大部分采用旱厕或有家禽蓄养，且村民有利用厩肥施用农田和菜地的习惯，这些农村污水很少外排，这些地区排放的少量污水可考虑采用化粪池或厌氧生物膜反应池进行简单的处理。而秦岭—淮河以南农村多傍水而建，周围往往有多个池塘，池塘往往成为受纳水体，这些地区可考虑采用好氧生物处理技术或者土地处理技术或者利用现有的池塘采用多塘技术。

农村生活污水处理技术选择原则
(37) 
农村污水处理宜根据进水水质特点和排放要求选择合适的工艺或者适宜的组合工艺。
(38) 农村污水治理按规模可分为散户（单户或多户）和村庄污水治理，在进行技术选择时宜根据污水处理规模选择适宜的技术。对于便于统一收集污水的村落，通过技术经济对比和环境影响评价后，宜采用村落集中污水处理站。
(39) 农村污水处理技术的选择与组合，要因地制宜，根据各单项技术的特点和适用范围，结合当地地形气候、土地资源等环境条件进行选配。

(40) 农村污水处理工程不仅要满足相关排放要求，还要注重景观美化、环境协调。
(41) 尽量利用地形，污水采用重力自流和跌水充氧，以节省运行费用。
村落污水处理组合技术的工艺选配主要依据因素：土地资源、经济状况、进水水质、水环境现状、出水排放要求、当地地形气候等。

(42) 以村容村貌整治为主要目的，非旅游区，人口居住密度低，水环境容量较大，污水处理主要以去除有机物COD和悬浮物SS为主；

(43) 针对重点河流、湖泊、水源地、旅游景区村落，污水处理除了COD和SS之外，还要考虑去除氮和磷等营养元素。

以去除COD为主要目标的污水处理工艺
散户污水处理工艺

19) 化粪池和厌氧生物膜技术
适用范围：无空闲土地用于污水处理，非河网地带，出水水质排放要求宽松的地方。

工艺流程：如图 4‑1所示。

[image: image18]
图 4‑1 化粪池+厌氧生物膜反应池工艺流程
当地若为旱厕或有家禽蓄养，且村民有利用厩肥施用农田和菜地的习惯，建议增加图中虚框中的化粪池处理单元；若当地主要为水冲式厕所，且尚未修建化粪池，不饲养家禽，则不必新建化粪池。

该工艺对COD和SS的去除效率为40%~70%，但对氮磷基本无去除效果，因此出水不宜直接排放池塘或河流，以避免给河塘富营养化增加负担，可回用浇灌农田或菜地，为农作物提供营养物。
20) 生物接触氧化技术

适用范围：丘陵或山区，有地势落差，土地资源有限，经济条件较好，出水水质要求较高的地方。
工艺流程：如图 4‑2所示。
当地如是旱厕或圈养家禽，则增加化粪池处理工艺。

该工艺利用厌氧生物膜反应池做预处理，通过生物接触氧化池对污水中各污染物进行去除，接触氧化的充氧可以采用多级跌水充氧，若经济条件容许可增加底部曝气充氧，以进一步提高处理效果；可采取分段进水，为硝酸盐氮的反硝化作用补充碳源，强化脱氮效果。

该工艺处理后出水水质较好，可直接排放，在出水水质要求高的地方可接后续生态处理单元如稳定塘或人工湿地进行深度处理。

[image: image19]
图 4‑2 生物接触氧化工艺流程

21) 人工湿地
适用范围：适用于土地资源相对丰富，气候温暖，日照充沛，出水水质要求较高的地方的多户污水处理。

工艺流程：如图 4‑3所示。

[image: image20]
图 4‑3 生态处理技术工艺流程

图中虚框中的化粪池和接触氧化池据实际情况选用。若当地采取旱厕，则建议先进入化粪池进行处理；若为水冲厕所，则直接进入厌氧生物膜反应池进行处理；若进水污染物浓度高，对氮磷去除有要求，出水水质要求高，且经济条件容许，则建议在人工湿地前增加接触氧化池，以提高污染物去除效果。

该工艺的特点是灵活性强，综合利用了各单体污水处理设施的优势，取长补短。在化粪池和厌氧池中预处理去除悬浮物SS和有机物COD，特别是难降解的有机污染物；在接触氧化池中主要去除COD和氨氮；人工湿地为深度处理单元，通过填料的吸附、植物吸收和微生物降解作用去除COD和氮磷。
该工艺对各污染物都有较好的去除效果，但接触氧化池曝气耗电耗能，增加了运行费用，人工湿地需要占用一定的土地资源，但湿地植物可以美好环境，出水可做各类用途，浇灌农田、直接排放河流、池塘或回用冲厕等。
4.1.1 村落污水处理工艺

在村民居住集中的村庄，通过管网收集农户污水，接入村落污水处理设施进行统一处理；若临近建有污水处理厂的市镇，且该污水厂处理能力能满足要求，则只需铺设管网，接入市镇污水处理厂统一处理即可。

在土地资源有限，经济条件较好，进水污染物浓度较高，对出水水质要求不太高的村庄，可优先考虑以好氧生物技术为主的村落污水处理技术。根据具体情况可选择接触氧化法或氧化沟工艺。

在土地资源富余或者空置池塘较多，经济条件较差，进水污染物浓度不高，对出水水质要求不高的村庄，可优先考虑以生态技术为主的村落污水处理技术。根据当地地形和具体环境条件可选人工湿地或稳定塘。

22) 预处理+接触氧化池
适用范围：土地资源有限，经济条件较好或者地势落差大，以村容村貌整治为主要目的，周边水体富营养化不严重，以去除有机物COD和悬浮物SS为主要目标，对磷的去除无特别要求。

工艺流程：如图 4‑4和图 4‑5所示。


[image: image21]
图 4‑4 厌氧预处理+接触氧化沉淀池组合技术工艺流程


[image: image22]
图 4‑5 厌氧预处理+接触氧化组合技术工艺流程

该工艺中预处理单元可为化粪池、厌氧生物膜反应池或者初沉池；接触氧化池的充氧当经济条件许可时宜采用曝气充氧，若在山区丘陵等具有较大地势落差的地方可采取跌水充氧；接触氧化池可在池底设置沉淀区（如图 4‑4所示），也可接后续沉淀池对污水进行澄清后排出（如图 4‑5所示）。

该工艺以接触氧化为主体，具有较强的抗冲击负荷能力，对进水污染物浓度范围适应性强，处理效果好，其出水可直接排放或浇灌农田；污泥可购置污泥浓缩脱水一体机进行处理，或就地晾晒（需注意晾晒场地的防雨防渗），当成分稳定、满足相关卫生标准后可做农肥施用于菜地。

23) 预处理+氧化沟

适用范围：土地资源短缺，经济条件好，建设资金和运行费用有保障，进水污染物浓度高，处理规模较大，当地水环境尚有一定容量，出水排放要求适中。

工艺流程：如图 4‑6所示。


[image: image23]
图 4‑6 预处理单元+氧化沟组合工艺流程
该工艺中预处理单元可选化粪池、厌氧生物膜反应池或者初沉池；氧化沟可为一体化氧化沟或Pasveer氧化沟。该工艺具有很好的COD、SS去除率，较好的脱氮效果，同时具有一定的除磷能力，出水水质较好，可直接排放或灌溉农田。该工艺不适用于处理低浓度污水。
24) 厌氧生物膜反应池+人工湿地

适用范围：有一定面积的闲置土地或沟渠用于建造人工湿地，最好具有一定的地势落差，该地没有被树荫遮盖，日光照时间长，对出水中氮磷浓度无严格排放要求。

工艺流程：如图 4‑7所示。


[image: image24]
图 4‑7 厌氧生物膜+人工湿地组合技术工艺流程
该工艺的关键在于湿地基质的选择和湿地内部结构的构建，湿地基质的选择详见3.5，湿地基质粒径需适中，粒径太大不利于挂膜和污水净化，太小容易引起湿地堵塞，其过水断面基质粒径建议2~10mm。湿地表层种植芦苇、香蒲等水生植物，即有利于提高湿地去污效果，又能美化环境。湿地植物一般为喜阳植物，因此湿地上空不能被树木遮盖，日照时间长有利于植物生长。

湿地运行不当易堵塞，因此要求湿地进水污染物浓度较低，进水悬浮物以不超过50mg/L为宜。化粪池出水因污染物浓度高而不能直接流入湿地进行处理。

湿地运行初期，其出水水质与基质的选择有密切关系，选择具有吸附氨氮功能的沸石等填料，则对氮的去除效果很好；选择对磷吸附能力强的基质则在运行初期对磷的去除效果很好；长期运行对污染物的去除主要依靠系统内微生物的降解作用。因此，对处理水氮磷浓度要求严格的地方不宜单独采取本工艺。

25) 厌氧生物膜反应池+稳定塘

适用范围：具有自然低洼坑塘，或有较大面积闲置水沟或池塘，干旱缺雨的地方更合适。

工艺流程：如图 4‑8所示。


[image: image25]
图 4‑8 厌氧生物膜+稳定塘污水处理技术工艺流程
图示中虚框表示生物浮岛，生物浮岛上种植挺水植物如芦苇和香蒲等，既能提高稳定塘对污水的净化效果，又能美化环境。生物浮岛漂浮于稳定塘中，可根据污水水质情况和当地具体条件选择浮岛植物。

具有脱氮除磷功能的污水处理工艺
以去除COD、TN和TP为目的的地区，污水处理工艺可以采用生物与生态技术相结合的组合工艺。
适用范围：适用于饮用水水源地保护区、风景或人文旅游区、自然保护区、重点流域等环境敏感区域。这些区域污水处理不仅需要去除有机物COD和悬浮物SS，还需要对氮、磷进行控制，以防止区域内水体富营养化。该工艺主要用于处理村落污水，出水可直接排放或回用。
工艺流程：如图 4‑9所示。

[image: image26]
图 4‑9 村落污水生物-生态组合工艺流程示意图

生物处理单元中的缺氧/厌氧处理单元宜采用厌氧生物膜单元；好氧生物处理单元宜采用生物接触氧化池和氧化沟等。当处理规模较小，一般低于200m3/d时，宜采用生物接触氧化池；当处理规模较大，如大于200m3/d时，宜采用生物接触氧化池或氧化沟。
生态处理单元宜采用人工湿地或土地渗滤等，以除磷和优化水质。

调节池可与厌氧生物膜单元合建。
5 农村生活污水处理设施的管理

污水水质检测

农村污水设施宜定期进行检测，以保证污水的处理效果。检测宜由有资质和检测设施的专门单位进行。农村现场定期进行常规的检测，常规检测可包括pH，臭、透明度等。

水样的采集与保存

采样时，当水深大于1m，应在表层1/4深度处采取；水深小于或等于1m，在水深1/2处采取。采样注意事项有：

用样品容器直接采样时，必须用水样冲洗容器三次后再采样，但当水面有浮油时，采油的容器不能冲洗。

采样时应去除水面漂浮的杂物和垃圾等物体。

采样水量要充满整个采样容器。

采样容器上要贴上采样标签，注明样品编号、采样地点、采样日期和时间、采样人姓名等。如有必要，还需认真填写“污水采样记录表”，表中应有以下内容：污染源名称、监测目的、监测项目、采样点位、采样日期和时间、样品编号、污水性质、污水流量、采样人姓名及其他有关事项等。具体格式可根据相关环境监测站的要求制定。

水样采集后，应尽快送往环境监测站分析，因样品放置久了，会受物理、化学和生物等因素的影响，某些组分的浓度可能会发生变化。

如不能立即送往监测站监测，所采水样需进行有效的保存。水样的保存可采取冷藏或冷冻，既将样品在4℃冷藏或将水样迅速冷冻，贮存于暗处。水样的保存还可以根据具体测定项目的要求采取加入化学保存剂的方法。
现场简易检测指标与方法

pH：采用便携pH试纸进行检测。

臭：量取100ml水样置于250ml锥形瓶内，用温水或冷水在瓶外调节水温至20℃左右，振荡瓶内水样，从瓶口闻其气味，用以下六个等级臭强度进行描述，如表 5‑1所示。

表 5‑1 臭强度等级

	等级
	强度
	说明

	0
	无
	无任何气味

	1
	微弱
	一般人难于察觉，嗅觉敏感者可以察觉

	2
	弱
	一般人刚能察觉

	3
	明显
	已能明显察觉，需加以处理

	4
	强
	有很明显的臭味

	5
	很强
	有强烈的恶臭


透明度：将振荡均匀的水样立即倒入透明度计筒内至30cm处，从筒口垂直向下观察，如不能清楚地看见印刷符号，缓慢地放出水样，直到刚好能辨认出符号为止，记录此时水柱高度。
可采用更为简便的办法估测周边池塘的透明度，即将一根竹竿垂直插入池塘水中，直至刚好看不到竹竿的前端为止，记录此时竹竿插入池塘水中的长度，即可粗略地估测为水体的能见度或透明度，单位可为米或厘米。
采样时可对水样进行感觉描述，如水样的浑浊程度、颜色、悬浮颗粒物大小等。

排水系统的维护与管理

污水排水管道应定期进行疏通，检查是否漏水。管道弯头和接口处是检查的重点，接口处易松动，弯头处易堆积淤泥。室外塑料管道在长期日照下，易产生裂纹，因此布设排水管道时应考虑到其使用寿命，如发现开始产生裂纹，宜进行管道更换。
厨房下水道前应安装防堵漏斗，并定期清理其上残渣；浴室排水应进入毛发过滤器，排水管道前需安装防堵细格栅。
雨水排放明渠应定期进行疏通，以免渠道堵塞，雨水溢出；没有混凝土抹面的渠道应注意渠道两岸土体或岩体的稳固性，在多雨地区尽量采用混凝土明渠排放雨水。
应加强排水沟渠日常清理维护，防止生活垃圾、淤泥淤积堵塞，保证排水通畅，可结合排水沟渠砌筑形式进行沿沟绿化。在山区和丘陵地区，尤其要注意不要影响沟渠周边山坡土壤的流失与山体滑坡。

污水处理设施的运行、维护与管理
散户污水处理设施的运行管理
散户污水处理设施宜由农户自行看管，包括化粪池的定期清淘、生物处理设施的定期排泥、生态处理单元的植物收割等。具体操作事项可参照第三章中各处理技术的运行管理要求。

但农户缺乏污水处理技术的专业知识，对污水处理设施的运行维护管理水平有限，因此村落或集镇可统一聘请若干专业人员，为农户提供技术指导和专业咨询，对村落或集镇管辖范围内的散户污水处理设施进行定期巡查，巡查周期不宜大于3个月。

村落污水处理站的运行管理

村落污水处理站的启动与试运行需由专门单位负责。待系统正常运行后，应将设计和管理手册交给运行方。运行方应配备具有一定专业技能的专职或兼职工作人员，按照手册的要求严格管理污水处理设施，保证污水站的正常运行。
污水处理站的设备一旦出现故障，须及时与相关技术人员或生产厂家联系，进行及时维修或更换。

应定期对污水处理站的进水和出水进行观察或测定，如进水异常，需及时采取相应措施。根据出水颜色和浑浊度，可粗略评价好氧生物处理设施是否处于正常运转状态。如出水水质透明度明显下降，悬浮颗粒物增多，则处理设施可能处于非正常运行状态。可能原因有进水水量过大，曝气充氧不足，污泥沉淀效果不好，气温下降等；相应的解决措施为控制进水水量，检查曝气设备是否正产开启，及时排走池底沉积污泥，冬季采取保温措施或降低污水处理量。
污水处理站产生的剩余污泥宜集中处理。
6 工程实例

目前中南地区长期有效运行的农村污水处理工程案例较少，有待进一步补充。
参考文献
[1] 张忠宝等. 预制钢筋砼组合式化粪池的应用.2005
[2] 孙慧修等. 排水工程（上册）. 中国建筑工业出版社.1998
[3] 张自杰等. 排水工程（第四版）. 建筑工业出版社.1999
[4] 给水排水设计手册（第二版）. 中国建筑工业出版社.2004
[5] 刘俊新. 排水设施与污水处理. 中国建筑工业出版社.2010
[6] 高廷耀,顾国维. 水污染控制工程（下册）. 高等教育出版社1999
填料





稳定塘


排泥





出水





 





水流方向





出水























大门





厌氧生物膜反应池





排泥





污水





地下水井








�














� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





出水





排泥





接触氧化池





厌氧生物膜反应池





化粪池





跌水充氧





生物浮岛





跌水充氧





人工湿地


排泥





厌氧生物膜反应池





排泥





进水





出水





进水





污水处理设施





进水





处理区





出水区





污水





进水区





土壤层 200mm





粗砂层200mm





碎石层100mm





土工布








砾石层100mm





 防渗层





沟内水流





隔墙





溢流堰





曝气转刷





A—A剖面图





空气





进水





出水





出水槽





液面





池体





填料





填料支架





曝气管





进水装置





排泥





出水农用





出水





出水





污水





厌氧生物膜反应池





化粪池





污水





�





污水





出水





空气





人工湿地





接触氧化池








厌氧生物膜反应池





化粪池





排泥





平面图





平面图





排泥





回流污泥





剩余污泥





圈舍


和


厕所





活动大厅





餐厅





餐厅





卧室





卧室





出水





转刷





氧化沟





预处理单元





污水





空气





厨房





排泥





接触氧化池





出水


沉淀池


出水

















进入下一级处理单元


或直接利用





沉淀池





预处理单元





独立洗澡间





污水





排泥





出水





接触氧化池





出水





排泥





空气





预处理单元





污水





排泥










































































进水





出水





厩肥农用





泥斗





出水





进水





出水





固液分离器





污水





A





A





农户污水





化粪池





农户污水








农户污水经过化粪池











进入下一级处理单元


或直接利用





农户污水经过化粪池





污水





好氧生物处理单元





排放或消毒排放





厌氧/缺氧生物处理单元





硝化液





生态处理单元





调节池














化粪池








PAGE  
iv

_1345838873.dwg

_1345847123.dwg

_1346157200.dwg

_1345843194.dwg

_1345747884.dwg

_1345753322.dwg

_1345754210.dwg

_1345747758.dwg

_1341475404.dwg

